Монтаж надземных

стеклопластиковых трубопроводов

инструкция

ТСТ-ИН-005-96

2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1.   Введение                                                                                                            2

2.   Общие положения                                                                                             2

3.   Закрепление трубопровода                                                                               4

Приложение 1. Максимальные расстояния между опорами                         5

Приложение 2. Типы опор:                                                                               6

- неподвижные опоры                                             6

- направляющие опоры                                           7

- свободные опоры                                                  8

- опоры для задвижек и вентилей                          9

1. ВВЕДЕНИЕ

В данной инструкции приведены рекомендации по надземной прокладке трубопроводов из стеклопластиковых труб и фасонных изделий.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Трубопровод и все его опоры должны быть спроектированы с учетом самых больших нагрузок, которые могут возникнуть при укладке и эксплуатации трубопровода (давление, изменение температуры, вес трубы и транспортируемой жидкости, реакции опор и т.д.).

2.2  Монтаж надземных трубопроводов необходимо производить в соответствии с конкретным проектом. В любом случае, при надземной прокладке трубопроводов из полиэфирных стеклопластиковых труб необходимо учитывать следующие особенности их свойств:

- наружный   слой   стеклопластиковых     труб   чувствителен   к   механическим

повреждениям и истиранию;

- вес труб в 3-4 раза меньше, чем у стальных аналогов;

- по     сравнению     со   стальными     трубами     осевой     коэффициент    линейного

термического расширения в 2 раза больше, а осевой модуль упругости в 14 раз ниже,

поэтому силы,  возникающие на торцах стеклопластиковых труб от изменения   температуры,  в 7 раз  меньше по сравнению  с  такими же  силами,  возникающими  в  металлических трубопроводах.

2.3 Существуют следующие методы укладки надземных стеклопластиковых трубопроводов:

- трубопроводы со свободными торцами – допускается перемещение на поворотах

трубопровода;

- трубопроводы с фиксированными торцами – прочно закреплены во всех местах

перемены направления трубопровода;

- комбинированные трубопроводы.

3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА

3.1 Выбор подходящего типа опор осуществляется для каждого конкретного случая в зависимости от условий эксплуатации трубопровода и определяется нагрузками, действующими на трубопровод, и его степенью свободы. При строительстве надземных трубопроводов используются три типа опор (см. Приложение 1, листы 1, 2, 3):

- неподвижные опоры (анкеры, фиксирующие опоры)), которые предназначены для безусловного запрещения перемещений трубопровода во всех направлениях;

- продольно-подвижные или направляющие опоры, которые предназначены для запрещения перемещений во всех, кроме осевого, направлениях;

- свободные опоры, которые предназначены для запрещения перемещений только в вертикальной плоскости вниз.

Свободные опоры устанавливаются на участках, где определяющей является равномерно распределенная нагрузка от действия собственного веса трубопровода, веса транспортируемого продукта, теплоизоляции, снега и т.д.

Неподвижные опоры разделяют трубопровод на независимые друг от друга участки в части продольных перемещений. Из опыта монтажа и эксплуатации стеклопластиковых трубопроводов в целях снижения перемещений от вибраций, гидроударов и т.д. неподвижные опоры устанавливаются с интервалом 80ч100 метров.

Упором для неподвижной опоры является стеклопластиковое покрытие (см. Приложение 2, лист 1), которое может быть выполнено как на заводе-изготовителе труб, так и на месте монтажа трубопровода.

3.2 Распределение опор (свободных, направляющих и неподвижных) по всей длине трубопровода должно быть таким, чтобы прогиб пролета между опорами не превышал допустимой величины. Максимальное расстояние между опорами для труб различного диаметра, класса давления и температуры приведены в Приложении 1.

3.3 Если на трубопровод наносится изоляция, что увеличивает весовую нагрузку на трубу, необходимо уменьшать расстояние между опорами. Проводя теплоизоляцию с использованием обогрева, следует избегать «горячих точек» на поверхности трубы (максимально допустимая температура 60-90° С).

3.4 Трубы из стеклопластика нельзя устанавливать на острые или очень узкие поверхности (например, уголок). В случае, когда такой тип опоры единственно возможный, то трубу необходимо уложить на металлическое седло достаточной ширины и толщины (примеры смотри в Приложении 2).

3.5 Между трубой и опорой необходимо всегда устанавливать прокладку из резины или ложемент из материала типа ПВХ, толщиной 5-10 мм. Ширина прокладки должна быть больше, чем ширина опоры на 30-50 мм.

3.6 Присоединенные к стеклопластиковому  трубопроводу металлические трубы, запорная арматура и другие элементы, имеющие большой вес, должны быть снабжены собственными опорами (смотри Приложение 2).

3.7 Если стеклопластиковый трубопровод монтируется напрямую к оборудованию, подверженному вибрациям, например, с насосом, то следует избегать прямого соединения с такими системами, чтобы предотвратить излишние нагрузки на трубу.

Обычным методом, позволяющим избежать вибраций, является установка компенсатора (гибкого соединения) между источником вибрации и трубой.

3.8 Температурные изменения, вызванные работой трубопровода и окружающей средой, являются причиной изменения длины трубопровода и действующих на него нагрузок.

Компенсация  продольных перемещений трубопровода из стеклопластиковых труб, вызванных температурными изменениями, как правило, осуществляется за счет использования раструбно-шиповых соединений, либо за счет самокомпенсации отдельных участков трубопровода.

В отдельных случаях (большая длина прямолинейных участков, значительные перепады температур и т.д.) в составе трубопровода могут предусматриваться П-образные компенсаторы.

Компенсирующая способность раструбно-шиповых соединений стеклопластиковых трубопроводов представлена в таблице 1.

Компенсирующая способность раструбно-шиповых соединений (мм).   Таблица 1

“+”  - при удлинении труб.

“–”  - при укорачивании труб.

3.9 Гидравлические испытания всего трубопровода или отдельных его участков необходимо проводить только после штатного закрепления его в конечном положении.

Приложение 1

Максимальные расстояния между опорами (м) при 40° С и рабочем давлении = NP (атм)

| ND мм | NP 6 | NP 10 | NP 16 | NP 20 | NP 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 80 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 100 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 150 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,9 |
| 200 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,2 | 4,5 |
| 250 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 |
| 300 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 |
| 400 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |
| 500 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |  |
| 600 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |  |  |
| 700 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |  |  |
| 800 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 900 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 1000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 1200 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 1400 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
| 1600 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
| 1800 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
| 2000 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |

Если желательна длина пролета более 6 м или рабочая температура выше + 40°С пожалуйста, обратитесь за консультацией в технический отдел предприятия «ТСТ».

Когда удельный вес жидкости выше удельного веса воды, длина пролета между опорами должна быть уменьшена в соответствии со следующим соотношением:

L = Lст J,

где:

L = длина пролета

Lст = стандартная длина пролета

J = корректирующий коэффициент удельного веса

| Удельный вес жидкости | Корректирующий коэффициент J |
| --- | --- |
| кг/куб.м | - |
| 1000 | 1.00 |
| 1250 | 0.90 |
| 1500 | 0.85 |
| 1800 | 0.80 |

Приложение 2. Лист 1

Приложение 2. Лист 2

Приложение 2. Лист 3

Приложение 2. Лист 4