ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ

СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ И ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

инструкция

ТСТ-ИН-006-99

2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. Введение                                                                                           2

2. Общие положения                                                                            2

3. Определения                                                                                     2

4. Условия проведения испытаний                                                    3

5. Оборудование для проведения испытаний                                   4

6. Заполнение трубопровода водой                                                    4

7. Испытания напорных трубопроводов                                            5

8. Испытания самотечных трубопроводов                                         7

ВВЕДЕНИЕ

Гидравлические испытания (далее испытания) проводятся с целью проверки прочности и герметичности элементов трубопровода и их соединений.

В настоящей инструкции содержатся рекомендации по испытаниям трубопровода из стеклопластиковых труб и фасонных изделий производства ТСТ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- При подготовке и проведении  испытаний трубопровода или его частей, кроме положений настоящей инструкции, необходимо руководствоваться требованиями нормативных документов, заложенных в проектную документацию на трубопровод.

- При подготовке и проведении  испытаний трубопровода или его частей необходимо руководствоваться требованиями по технике безопасности и охране труда, действующими на предприятии, проводящем монтаж и испытания.

- Как правило, испытания на прочность и герметичность проводятся гидравлическим способом.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- ND  - номинальный  внутренний  диаметр трубы.

- Pраб  - рабочее давление в трубопроводе.

- Pисп  - испытательное давление. Устанавливается  проектом.

Обычно Pисп = 1,5 Pраб.

Если рабочее давление (Pраб) в трубопроводе более 2,0 МПа (20 кг/см2), то испытательное давление (Pисп) следует принимать не более 1,25 Pраб.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

- Испытания допускается проводить не ранее, чем через 24 часа после проведения ремонта стеклопластиковых труб и фасонных изделий методом склейки или стыкового клеевого соединения.

- Испытания трубопровода большой длины рекомендуется проводить частями (длиной до 1000 метров).

3.3 Испытания проводятся после окончания монтажных работ, контроля качества соединений, а также после установки и закрепления надземных трубопроводов на опорах, установки опорных блоков и присыпки подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов. При подземной и наземной укладке допускается оставлять не засыпанными раструбно-шиповые соединения при условии обеспечения неподвижности трубопровода.

  - На  концах  испытываемой  части  трубопровода  должны  быть  сделаны временные укрепления, которые   должны   соответствовать  испытательным давлениям и допустимым нагрузкам.

  - Свободные концы испытываемой части трубопровода должны быть заглушены и укреплены. Допускается использовать перекрывающие механизмы (вентили) при условии, что они имеют собственные укрепления, соответствующие испытательным нагрузкам.

  - Для проведения испытаний должны быть предусмотрены приспособления для подвода и сброса воды, стравливания воздуха, а также оборудование для создания и контроля испытательного давления.

  - Вентили для стравливания воздуха должны быть установлены в верхних точках трубопровода.

  - Установка измерительных и регистрирующих приборов должна   производиться в самом нижнем месте трубопровода. В противном случае, при измерении давления следует внести коррективы на геодезическую разницу уровней. Измерительный прибор следует устанавливать в месте, полностью видимом из рабочей зоны оператора.

4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

- Насос, используемый для создания испытательного давления в трубопроводе, должен соответствовать требуемым параметрам испытания (уровень давления, расход, скорость нагружения и т.д.). Особое внимание   следует  уделить  выбору перекрывающих  устройств, чтобы предотвратить любое обратное течение.

- Насос должен иметь градуированную емкость, чтобы можно было следить за тем, сколько воды нужно залить в трубопровод для поддержания необходимого давления. Допускается использовать счетчики воды.

4.3 Давление при испытании должно контролироваться двумя манометрами, прошедшими поверку и опломбированными. Манометры должны быть классом не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160мм и шкалой на номинальное давление 4/3 измеряемого. Один манометр устанавливается у опрессовочного агрегата после запорного вентиля, другой – на воздушнике в точке трубопровода, наиболее удаленной от опрессовочного агрегата.

5.  ЗАПОЛНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА ВОДОЙ

- Перед заполнением испытываемой части трубопровода водой необходимо проверить наличие вентилей для выхода воздуха и убедиться, что они открыты.

- Наполнение трубопровода водой рекомендуется проводить в самой низкой точке испытываемой части. Наполнение рекомендуется осуществлять медленно, со скоростью потока 0,05 м/с, чтобы воздух мог полностью выйти. Для протяженных участков трубопровода допускается проводить заполнение со скоростью 2 ( 3 м/с.

- Операция заполнения заканчивается, когда из вентилей для выхода воздуха начинается выходить вода без пузырьков воздуха.

- После заполнения необходимо убедиться, что все вентили для выхода воздуха закрыты, отсутствуют утечки. Произвести визуальный контроль всей линии. В случае обнаружения утечек освободить трубопровод от воды, произвести необходимый ремонт и заполнить трубопровод, как указано выше.

- После заполнения трубопровода водой его необходимо выдержать примерно 24 часа, пока не будет достигнуто механическое, температурное и химическое равновесие. После периода стабилизации убедиться, что трубопровод заполнен, а утечки отсутствуют.

6.  ИСПЫТАНИЕ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

- ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

- После того, как испытываемая часть трубопровода была заполнена водой, следует подать давление не выше, чем рабочее (Pраб). Скорость увеличения давления не должна быть выше 0,1 МПа (1кг/см2) за каждые 2 минуты и ниже 0,1 МПа (1 кг/мс2)  за каждые 10 минут.

- После окончания периода стабилизации увеличить давление до рабочего (Pраб) и выдержать трубопровод 12 часов, начиная с момента начала нагнетания давления.

- Произвести тщательную проверку видимых частей трубопровода. Если не замечено никаких утечек воды или значительных смещений трубопровода, можно производить окончательное испытание.

- При обнаружении утечек давление должно быть снижено до атмосферного и трубопровод опорожнен в случае, если необходимо осуществить его ремонт. После окончания ремонта повторить операции, указанные в разделах 5; 6.1.

- ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

- На заполненную водой испытываемую часть трубопровода подать испытательное давление (Pисп). Скорость увеличения давления не должна быть выше 0,1 МПа (1 кг/см2) за каждые 2 минуты и ниже 0,1 МПа (1 кг/см2) за каждые 10 минут.

- Трубопровод под давлением испытания (Pисп) следует выдержать в течение 2-х часов без дополнительного нагнетания. Во время "успокоения" трубопровода могут происходить небольшие перепады давления. (На основании статистических данных установлено, что перепады давления в силу эластичности материала составляют примерно 0,05 Pисп).

- Трубопровод считается выдержавшим испытание, если давление стабилизировалось. В ином случае необходимо произвести проверку трубопровода на имеющиеся утечки.

- Для оценки имеющихся утечек необходимо выкачать насосом воду из градуированной емкости. Измерения производятся с интервалом в один час. Если измерения показывают, что происходит постоянный уход воды, это значит, что в трубопроводе имеется утечка.

- Когда при испытаниях система достигла механического, температурного и химического равновесия, допускаются потери воды не выше определенного уровня. Потери в зависимости от диаметра и длины трубопровода допускаются не более 4,5 литров на сантиметр диаметра (ND) и километр трубопровода за 24 часа. Допустимые потери в зависимости от давления испытаний и количества соединений составляют:

L = N ( D ( ( P ,  где:

3700

L - допустимые потери в литрах/час;

N - количество соединений трубопровода;

D - номинальный диаметр трубопровода (ND) в сантиметрах;

P  - среднее значение давления, зафиксированного в трубопроводе во время утечки, в кПа.

- Если утечки при испытаниях не превышают суммарных допустимых (рассчитанных в соответствии с п. 6.2.5), то трубопровод считается  выдержавшим испытания.

- Если величина утечек превышает допустимую, то необходимо обнаружить места утечек, опорожнить трубопровод, произвести ремонт и снова произвести испытания трубопровода в соответствии с разделами 5.0; 6.1; 6.2.

- Результаты испытаний занести в журнал испытаний, зафиксировав значения давлений, времени и температуры.

- ИСПЫТАНИЕ САМОТЕЧНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

- Длина испытываемого участка трубопровода - от 500 до 1000 м. В случае, если в трубопроводе имеются колодцы (например, в канализационных системах), длина испытываемого участка - это длина участка между двумя последовательно расположенными колодцами. В некоторых случаях испытание может производиться над произвольно выбранной частью трубопровода.

- Операции по засыпке, закрытию концов участка и наполнению его водой - те же, что и описанные выше для напорного трубопровода.

- После заполнения испытываемый участок следует выдержать 24 часа для достижения механического, температурного и химического равновесия. Проконтролировать отсутствие утечек. При обнаружении утечек произвести опорожнение трубопровода и ремонт. После окончания ремонта повторить операции, указанные в п.п. 7.2; 7.3.

- При отсутствии утечек подать в трубопровод гидростатическое давление в 0,04 МПа (0,4 кг/см2), измеренное на самой высокой точке участка. Трубопровод под этим давлением следует выдержать в течение 30 минут, после чего следует проверить стыки на отсутствие утечек. Если утечки имеются, следует произвести ремонт и затем снова провести испытания.

- Испытания считаются успешными, если утечки отсутствуют или не превышают допустимый  уровень. Допустимая скорость утечки   составляет 8 литров на сантиметр диаметра (ND) на километр трубопровода за 24 часа.

- Результаты испытаний необходимо занести в журнал испытаний, зафиксировав значения давления, времени и  температуры.