Ремонт стеклопластиковых труб

И ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

инструкция

ТСТ-ИН-007-96

2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Введение                                                                                                              2

1.   Виды повреждений                                                                                             2

2.   Ремонт повреждений методом склейки                                                            3

3.   Ремонт повреждений методом замены                                                              4

Приложение 1. Операции при разборке раструбно-шипового соединения   5

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей инструкции приведены методы и способы ремонта стеклопластиковых труб и фасонных изделий.

- ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ

| № п/п | Название повреждения | Описание повреждения | Способ ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разрушение стенки трубы | Явное разрушение стенки трубы, на наружной и внутренней поверхности торчат отдельные разлохмаченные слои стекло-пластика | Заменить поврежденную трубу целиком или заменить поврежденную часть в соответствии с описание п.3 |
| 2 | Трещина | Трещина, распространяющаяся по всей толщине стенки трубы, видимая на противоположных поверхностях | Провести ремонт поврежденного участка в соответствии с описанием п.2 |
| 3 | Поверхностная трещина | Трещина, существующая только на поверхности слоя | Промазать поврежденный участок трубы смолой |
| 4 | Царапина | Мелкая отметина, борозда, повреждение поверхностного слоя трубы | Промазать поврежденный участок трубы смолой |
| 5 | Потертость | Повреждение поверхностного слоя трубы | Промазать поврежденный участок трубы смолой |
| 6 | Расслоение | Разделение слоев армирующего материала внутри слоя, характеризуемое наличием «белой зоны» | Провести ремонт поврежденного участка в соответствии с описанием п.2 |
| 7 | Скол | Фрагмент материала сколот с поверхности | Провести ремонт поврежденного участка в соответствии с описанием п.2 |
| 8 | Растрескивание | Сеть мелких трещин на поверхности или внутри слоя | Провести ремонт поврежденного участка в соответствии с описанием п.2 |
| 9 | Вырыв материала | Наличие в стенке трубы оторванных волокон, участков материала и их следов | Провести ремонт поврежденного участка в соответствии с описанием п.2 |

- РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЙ МЕТОДОМ СКЛЕЙКИ

Если необходимо произвести ремонт на действующем трубопроводе, то следует сбросить давление для ремонта поверхностных дефектов, и сбросить давление и опорожнить трубопровод для ремонтов сквозных дефектов.

ВНИМАНИЕ: Попадание влаги на склеиваемые поверхности не допускается.

2.1 Подготовительные операции

Угловой шлифмашинкой зачистить место повреждения по всей его площади, снимая материал слой за слоем до монолитного стеклопластика. В случае глубокой узкой трещины, необходимо выбрать стеклопластик до внутреннего слоя – лайнера. Если максимальный размер повреждения (L) меньше или равен 1/4 диаметра трубы, то необходимо зашлифовать наружную поверхность трубы в обе стороны от поврежденного участка: по оси трубы на размер L и по диаметру на 2/3 окружности. Если максимальный размер повреждения (L) больше 1/4 диаметра трубы, то необходимо зашлифовать наружную поверхность трубы в обе стороны от поврежденного участка: по оси трубы на размер L и по всему диаметру. Тряпкой или кистью, смоченной в ацетоне, обезжирить зачищенные и зашлифованные поверхности.

2.2 Подготовка материалов

Подготовить смолу в соответствии с инструкцией ТСТ-ИН-004-96 «Монтаж стеклопластиковых труб и фасонных изделий. Стыковое клеевое соединение».

2.3 Нанесение внутреннего слоя

На поверхность зачищенного повреждения нанести слой смолы и последовательно 2 - 3 слоя стекловуали, пропитывая каждый слой тычковыми движениями кисти. Далее, поверх стекловуали, нанести последовательно столько слоев стекломата, пропитывая каждый слой тычковыми движениями кисти, чтобы общая толщина стеклопластика в месте зачистки стала  равной толщине трубы. Каждый отдельный слой стекломата, после нанесения смолы, следует тщательно раскатать роликом, чтобы удалить все пузырьки воздуха и гарантировать полную пропитку и плотность стеклопластика. Оставить нанесенный слой стеклопластика на полимеризацию до полного отверждения.

2.4 Нанесение силового слоя

Выполнить силовой слой в соответствии с инструкцией ТСТ-ИН-004-96 «Монтаж стеклопластиковых труб и фасонных изделий. Стыковое клеевое соединение». Количество слоев стекломата и стеклоткани в соответствии с Приложением 1 инструкции ТСТ-ИН-004-96 «Монтаж стеклопластиковых труб и фасонных изделий. Стыковое клеевое соединение». Размеры силового слоя должны соответствовать размерам зашлифованной поверхности. Оставить нанесенный слой стеклопластика на полимеризацию до полного отверждения.

2.5 Правила безопасности, хранение материалов и общие замечания в соответствии инструкцией ТСТ-ИН-004-96 «Монтаж стеклопластиковых труб и фасонных изделий. Стыковое клеевое соединение».

- РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЙ МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ

3.1 Замена фрагмента трубы с помощью стыкового клеевого соединения

Если разрушение трубы произошло на действующем трубопроводе, то следует сбросить давление и опорожнить трубопровод.

Вырезать разрушенный участок трубы (с припуском на целые участки по 200 -300 мм) с помощью угловой шлифмашинки с отрезным кругом.

Установить на место разрушенного участка фрагмент целой трубы с помощью стыковых клеевых соединений, выполненных в соответствии с инструкцией ТСТ-ИН-004-96 «Монтаж стеклопластиковых труб и фасонных изделий. Стыковое клеевое соединение».

Примечание: Фрагмент трубы для склейки можно взять со склада, из труб, оставшихся после монтажа, либо заказать заранее, включив в спецификацию поставки труб по договору.

3.2 Замена разрушенной трубы с помощью ремонтного комплекта

В случае, когда замена разрушенного участка трубы с помощью стыкового клеевого соединения затруднена  из-за тяжелых климатических условий (низкие температуры, наличие влаги и т.д.), и  при сжатых сроках, выделенных на остановку трубопровода, можно заменить всю разрушенную трубу при помощи ремонтного комплекта.

Если разрушение трубы произошло на действующем трубопроводе, то следует сбросить давление и опорожнить трубопровод.

Вырезать разрушенный участок трубы (с припуском на целые участки 200 - 300 мм, при этом длина вырезанного участка должна быть не менее 500 мм) с помощью угловой шлифмашинки с отрезным кругом.

Угловой шлифмашинкой сделать 2-3 продольных разреза на шиповой и раструбной законцовках разрушенной трубы, при этом повреждение внутренней поверхности раструба и наружной поверхности шипа соседних труб не допускается.

Извлечь шиповую и раструбную законцовки разрушенной трубы из соседних труб (см. Приложение 1. Операции при разборке раструбно-шипового стыка). Кольцевые резиновые уплотнения и стопорные стержни заменить на новые. Последовательно соединить трубу с шипом и фланцем с раструбной законцовкой ремонтируемого трубопровода, а трубу с раструбом и фланцем с шиповой законцовкой в соответствии с инструкцией ТСТ-ИН-004-96 «Монтаж стеклопластиковых труб и фасонных изделий. Раструбно-шиповое соединение».

Установить между ними фланцевую катушку (трубу с двумя фланцами) на болты в соответствии с инструкцией ТСТ-ИН-004-96 «Монтаж стеклопластиковых труб и фасонных изделий. Фланцевое соединение».

Примечание:  Ремонтный комплект, состоящий из трех элементов (трубы с шипом и фланцем, трубы с раструбом и фланцем, трубы с двумя фланцами) можно заказать заранее, включив их в спецификацию поставки труб по договору, или заказать их на заводе-изготовителе по факту разрушения трубы.

Приложение 1.

ОПЕРАЦИИ ПРИ РАЗБОРКЕ РАСТРУБНО-ШИПОВОГО СОЕДИНЕНИЯ.

Внимание!   При всех операциях разборки соединения (выемка стопора; относительные перемещения шипа и раструба; выемка кольцевых уплотнений) обеспечивать соосность шипа и раструба. При возрастании усилия в процессе проведения соответствующих операций по разборке соединения (что является признаком перекоса) рекомендуется покачивать один из элементов соединения относительно другого.

- Убедиться в отсутствии осевых усилий на соединение (в частности, отсутствии внутреннего давления). Установить приспособление для разборки труб и произвести относительное осевое перемещение шипа и раструба для освобождения стопора.

Произвести выемку стопора (см. рис. 1).

- Произвести относительное осевое перемещение шипа и раструба с помощью, например, хомутов с винтовыми парами до появления 1го кольцевого уплотнения в стопорном окне раструба (см. рис. 2, рис. 3).

3.   Зафиксировать кольцевое уплотнение, проколов его шилом и разрезать

кольцо (см. рис. 4).

Внимание!  Не допускается соскальзывание одного из концов разрезанного кольца из зоны стопорного паза раструба.

5.   Захватить плоскогубцами зафиксированный шилом конец кольцевого

уплотнения и вытянуть уплотнение из сборки (см. рис. 5).

- Произвести относительное осевое перемещение шипа и раструба до появления в стопорном окне раструба 2го кольцевого уплотнения.

- Произвести операции по п.п. 4,5 для 2го кольцевого уплотнения.

- Произвести относительное осевое перемещение шипа и раструба до полного их разделения.

- Протереть посадочные и уплотнительные поверхности шипа и раструба и провести их визуальный контроль на отсутствие дефектов.

Примечание.   Если не представляется возможным произвести разборку соединения с помощью перечисленных выше операций, то необходимо угловой шлифовальной машинкой сделать 2 – 3 продольных разреза на удаляемой (шиповой или раструбной) части трубы, при этом повреждения внутренней поверхности раструба (наружной поверхности шипа) остающейся трубы не допускаются.