# Технологии Стеклопластиковых Трубопроводов»

Россия, 614107, г. Пермь, ул. Морская,6

тел. (342) 265-60-41  факс (342) 265-38-39   e-mail: pragertst@perm.ru    www.tst.perm.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

ИЗ ПОЛИЭФИРНЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ

Техническое руководство

ТСТ-002-2004

2011

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.........................................................................................................................................3

1. Область применения.................................................................................................................4

2.Нормативные ссылки.................................................................................................................4

3.Определения...............................................................................................................................5

4.Условия применения трубопроводов из полиэфирных стеклопластиков ...........................7

5.Общие требования к трубопроводам из полиэфирных стеклопластиков............................7

6.Классификация, типы соединений и технические характеристики труб и

фасонных изделий из полиэфирных стеклопластиков..........................................................9

7.Указания по проектированию трубопроводов из полиэфирных стеклопластиков …......13

7.1 Общие указания...............................................................................................................13

7.2 Гидравлический расчет трубопроводов.........................................................................14

7.2.1 Расчет потерь напора для напорных трубопроводов……………………….…....15

7.2.2 Расчет гидравлического уклона для самотечных трубопроводов………………16

7.2.3 Гидроудар……………………….………………………………………….............18

7.3 Расчет геометрических параметров трубы.....................................................................19

7.4 Анализ потери устойчивости...........................................................................................20

7.5 Проектирование надземных трубопроводов..................................................................20

7.5.1 Терморасширение и термические нагрузки............................................................21

7.5.2 Длина пролета............................................................................................................21

7.5.3 Компенсация продольных перемещений................................................................23

7.5.4 Типовые решения конструкций опор.......................................................................25

7.6 Проектирование подземных трубопроводов..................................................................26

7.6.1 Расчет подземных стеклопластиковых трубопроводов..........................................27

7.6.2 Анкерные блоки..........................................................................................................33

7.7 Указания по проектированию трубопроводов для особых условий эксплуатации..38

8. Транспортирование и хранение............................................................................................42

9. Монтаж трубопроводов.........................................................................................................43

9.1 Подготовка и земляные работы......................................................................................43

9.2 Укладка и сборка трубопроводов...................................................................................45

9.3 Особенности монтажа надземных трубопроводов.......................................................49

9.4 Указания по особым условиям монтажа......................................................................49

9.5 Испытания трубопроводов.............................................................................................51

9.6 Сдача в эксплуатацию....................................................................................................52

9.7 Требования безопасности..............................................................................................53

10. Указания по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту...................................54

Приложение А.  Условия    применения    стеклопластиковых   труб  и изделий при

транспортировке различных химических веществ. Краткий

перечень…………………...…………...............………………………..57

Приложение Б.   Соединения труб и фасонных изделий из полиэфирного

стеклопластика.........................................................................................61

Приложение В.   Трубы стеклопластиковые полиэфирные и фасонные изделия для их

соединения. Номенклатура……………….............................................63

Приложение Г.   Номограмма для определения потерь напора ……………...………..81

Приложение Д.   Таблицы для гидравлического расчета безнапорных

трубопроводов производства ООО «ТСТ»..……………………….....83

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое руководство содержит указания по проектированию и монтажу трубопроводов из полиэфирных стеклопластиков. Выполнение этих указаний обеспечит соблюдение обязательных требований к наружным системам водоснабжения, канализации в части проектирования и монтажа, установленных действующими СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» и СП 40-102-2000 «Проектирования и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования».

Выполнение представленных в настоящем техническом руководстве указаний обеспечит соблюдение  основных требований, предъявляемых соответствующими нормативными документами к технологическим трубопроводам и трубопроводам другого назначения.

Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретного трубопровода относится к компетенции заказчика, проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, должны быть использованы все установленные в нем правила.

В данном руководстве рассмотрены вопросы, касающиеся трубопроводов из полиэфирных стеклопластиковых труб и фасонных изделий. Установлены требования к сортаменту труб и изделий, способам их соединения, рассмотрены вопросы проектирования трубопроводов, правила транспортирования и хранения элементов трубопровода, вопросы монтажа, эксплуатации и ремонта, испытаний трубопроводов, а также техники безопасности при их выполнении.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

ИЗ ПОЛИЭФИРНЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ

DESIGN AND ASSEMBLY OF GLASS-REINFORCED POLYESTER PIPELINES

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее руководство распространяется на проектирование и монтаж строящихся и реконструируемых трубопроводов, использующих трубы и фасонные изделия, изготовленные по ТУ 2296-011-26598466-96 из полиэфирного стеклопластика. Техническое руководство распространяется на трубопроводы горячего и холодного водоснабжения питьевой и технической водой; бытовой и промышленной канализации; трубопроводы дренажных систем, в том числе из перфорированных труб; технологические трубопроводы транспортировки жидких сред, водогазонефтяных эмульсий и пластовых вод нефтепромыслов; систем вентиляции; дымоходов и трубопроводов другого назначения при температуре транспортируемой среды от –40 до +90(С.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем техническом руководстве приведены ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 6323-79*. Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок.

Технические условия

ГОСТ 10354-82. Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 15150-69. Климатическое исполнение изделий.

ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.3.003-86. Работы электросварочные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76*. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

СНиП 1.02.07-87. Инженерные изыскания для строительства

СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия

СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений

СНиП 2.02.04-88*. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах

СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03-85*. Канализация. Наружные сети и сооружения

СНИП 3.01.01-85. Организация строительного производства

СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.     Основные положения.

СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты

СНиП III-4-80.* Техника безопасности в строительстве

СНиП 3.05.04-85.* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

СН 550-82. Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб

СП 34-116-97. Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов

СП 40-102-2000. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования

СП 104-34-96. Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Производство земляных работ

СП 107-34-96. Балластировка, обеспечение устойчивости положения газопроводов на проектных отметках

СП 109-34-97. Свод правил по сооружению переходов под автомобильными и железными дорогами

ВСН 003-88. Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб (Миннефтегазстрой)

ВСН 012-88*. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ (Миннефтегазстрой)

ПБ 03-108-96. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов

РД 08-200-98. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности

РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы

ТУ 2296-011-26598466-96. Трубы стеклопластиковые полиэфирные и фасонные изделия для их соединения.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 ТРУБА – изделие цилиндрической формы, выполненное из полиэфирного стеклопластика методом намотки армирующего наполнителя, пропитанного связующим составом с последующей полимеризацией.

3.2  РАСТРУБ – расположенный с краю элемент трубы, выполняемый в процессе намотки трубы и предназначенный для раструбно-шипового соединения труб и фасонных изделий.

3.3 ШИП – расположенный с краю элемент трубы, имеющий круговые канавки и предназначенный для раструбно-шипового соединения труб и фасонных изделий.

3.4 ФАСОННОЕ ИЗДЕЛИЕ – изделие сложной формы (отвод, тройник, переход и т.д.), выполненное из полиэфирного стеклопластика методом напыления или выкладки армирующего наполнителя, пропитанного связующим составом с последующей полимеризацией. Как правило, фасонное изделие имеет на концах раструб, шип или фланец.

3.5 УПЛОТНЕНИЕ – резиновое кольцо круглого сечения, располагаемое в канавке шипа и обеспечивающее герметичность раструбно-шипового соединения.

3.6 СТОПОР – стержень круглого или прямоугольного сечения, устанавливаемый в раструбно-шиповое соединение труб и фасонных изделий при необходимости ограничения осевых перемещений соединенных деталей относительно друг друга.

3.7 СТЫКОВОЕ КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ – неразборное соединение элементов из полиэфирного стеклопластика, выполненное методом выкладки армирующего наполнителя, пропитанного связующим составом с последующей полимеризацией.

3.8. ЛАЙНЕР – внутренний слой изделий из полиэфирного стеклопластика, выполненный из армирующего наполнителя, пропитанного связующим составом с последующей полимеризацией. Обеспечивает герметичность и стойкость к воздействию агрессивной и (или) абразивной среды, транспортируемой по трубопроводу.

3.9. ВНЕШНИЙ СЛОЙ  – наружный слой изделий из полиэфирного стеклопластика, выполненный из специальных материалов, обеспечивающих стойкость изделий к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.

3.10 СИЛОВОЙ СЛОЙ – расположенный между лайнером и внешним слоем внутренний слой изделий из полиэфирного стеклопластика, выполненный из армирующего наполнителя, пропитанного связующим с последующей полимеризацией. Обеспечивает механическую прочность изделий при совместном действии внутренних и внешних нагрузок в процессе монтажа и эксплуатации трубопровода.

3.11 НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ND) – внутренний диаметр изделий из полиэфирного стеклопластика.

3.12 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (NP) – значение внутреннего давления в изделии из полиэфирного стеклопластика, на основании которого производится выбор геометрических параметров изделия. Номинальное давление – это постоянное внутреннее давление воды, которое трубы и фасонные изделия могут выдерживать в течение всего срока эксплуатации (50 лет, если заказчиком не назначен другой срок) при температуре воды плюс 20(С.

3.13 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ – максимальное значение внутреннего давления в изделии из полиэфирного стеклопластика при проектных режимах эксплуатации трубопровода.

3.14 РАБОЧАЯ ДЛИНА ТРУБЫ – длина части трубы от раструба до раструба предыдущей трубы (после сборки их раструбно-шипового соединения).

4. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭФИРНЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ

4.1  Трубы и фасонные изделия, изготовленные из полиэфирных стеклопластиков по ТУ 2296-011-26598466-96, могут применяться в тех случаях, когда:

- рабочее давление в трубопроводе не превышает номинальное для труб и изделий;

- максимальная температура в любой точке стенки трубы или изделия не превышает

+50(С; а для труб и изделий в специальном исполнении – +90(С.

- транспортируемый продукт не относится к классам сжиженных углеводородных газов,

взрывоопасных веществ и к веществам 1 класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

- транспортируемый продукт содержит химические вещества в концентрациях не выше

указанных в Приложении А.

- минимальная температура транспортируемого продукта не ниже минус 40(С.

4.2  Возможность применения труб и фасонных изделий из полиэфирных стеклопластиков по ТУ 2296-011-26598466-96 в непредусмотренных случаях должна решать проектная организация по согласованию с ООО «Технологии стеклопластиковых трубопроводов» в зависимости от физико-химических свойств транспортируемого продукта, места и способа прокладки и условий эксплуатации трубопровода.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБОПРОВОДАМ ИЗ ПОЛИЭФИРНЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ

5.1. При проектировании, монтаже, эксплуатации и ремонте трубопроводов из полиэфирных стеклопластиков кроме требований настоящего технического руководства надлежит руководствоваться требованиями СНиП 2.01.07-85; СНиП 2.04.02-84*; СНиП 2.04.03-85; СНиП 3.01.04-87; СНиП 3.02.01-87; СНиП 3.05.04-85*; СНиП 111-4-80*; СП 40-102-2000, а также требованиями других нормативных документов, указанных в задание на проектирование. Необходимо использовать также эксплуатационную документацию ООО «Технологии стеклопластиковых трубопроводов».

5.2. Трубопроводы могут проектироваться подземными; наземными с последующей отсыпкой насыпи; надземными на опорах или комбинированными.

5.3. Должны быть предусмотрены нормальные условия эксплуатации трубопроводов и исключены возможности их повреждения путем достаточного заглубления, установления охранных зон, соответствующей прокладки других коммуникаций, регламентации проведения каких-либо работ вблизи трубопровода и т.д.

5.4. Трубопроводы должны иметь защиту от превышения давления, если максимальное давление источника может превысить рабочее давление трубопровода. При назначении давления срабатывания защитных устройств должен учитываться гидростатический напор транспортируемого продукта.

5.5. Компенсация температурных удлинений должна осуществляться, как правило, за счет самокомпенсации отдельных участков трубопровода и использования раструбно-шиповых  соединений элементов трубопровода.

5.6. Допустимые радиусы изгиба трубопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях должны определяться расчетом, при этом:

- ориентировочные значения минимально допустимого радиуса упругого изгиба тела трубы представлены в таблице 1.

Таблица 1

| ND, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиус изгиба, м | 26 | 39 | 52 | 63 | 77 | 103 | 128 | 153 | 178 | 204 |
| ND, мм | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 |  |  |
| Радиус изгиба, м | 230 | 255 | 305 | 356 | 407 | 457 | 507 | 610 |  |  |

- угол отклонения оси трубопровода в одном раструбно-шиповом соединении не должен превышать (1( для напорных трубопроводов и (1,5( для самотечных трубопроводов.

5.7. Используемые способы и методы укладки и закрепления трубопроводов должны обеспечивать проектное положение трубопроводов в процессе эксплуатации.

5.8. На участках трубопроводов, требующих в процессе эксплуатации периодической разборки или замены, должны предусматриваться фланцевые катушки длиной не менее 1м.

5.9. На трубопроводах, которые в процессе эксплуатации необходимо продувать или опорожнять, должны предусматриваться дренажные устройства и воздушники. Рекомендуется исключать возможность возникновения вакуумметрического давления в трубопроводах.

5.10. Арматура и другие металлические элементы, которые соединены со стеклопластиковыми элементами трубопровода, должны устанавливаться на самостоятельные опоры, прикрепляемые к строительным конструкциям или к сплошному основанию для исключения воздействия на стеклопластиковые элементы со стороны металлической части трубопровода.

5.11. Проектирование средств защиты надземных трубопроводов от статического электричества следует предусматривать в случаях:

- когда удельное объемное сопротивление транспортируемой среды превышает 105Ом(м;

- отрицательного воздействия статического электричества на технологический процесс и качество транспортируемого продукта;

- опасного воздействия статического электричества на обслуживающий персонал;

- возникновения разрядов, способных нарушить целостность трубопровода.

5.12. При необходимости, конструкцию тепловой изоляции для стеклопластиковых трубопроводов следует проектировать так же, как и для трубопроводов других типов, однако необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- отсутствие прямого контакта между стеклопластиком и металлическими элементами крепления изоляции;

- отсутствие в процессе нанесения изоляции и эксплуатации температурного воздействия на стеклопластик сверх допустимого.

5.13. При расчете трубопроводов следует учитывать нагрузки и воздействия, возникающие при их сооружении, испытаниях и эксплуатации, согласно требованиям СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

5.14. Вид климатического исполнения труб и изделий – В1 по ГОСТ 15150-69, в том числе для подземной, подводной и наружной укладки.

6. КЛАССИФИКАЦИЯ, ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ, СОРТАМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБ И ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИЭФИРНЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ

6.1 Полиэфирные стеклопластики относятся к группе полимерных композиционных материалов, особенностью которых является то, что сам материал создается только в процессе изготовления конкретного изделия, а его свойства могут целенаправленно меняться в зависимости от типа используемых компонентов, схем армирования, метода изготовления и многих других факторов.

Полиэфирный стеклопластик состоит из стекловолокнистого наполнителя и полиэфирного связующего. Волокнистый наполнитель является основным несущим элементом композиции и выполняет роль упрочняющего, армирующего компонента. Связующее обеспечивает равномерное распределение нагрузки между волокнами наполнителя и придает композиции жесткость.

6.2 Стенка изделий из полиэфирного стеклопластика, изготавливаемых по ТУ 2296-011-26598466-96, состоит из трех слоев:

- внутреннего (лайнера), который обеспечивает герметичность изделия и стойкость к воздействию агрессивной и (или) абразивной среды, транспортируемой по трубопроводу.

- силового слоя, который обеспечивает механическую прочность изделий при совместном действии внутренних и внешних нагрузок в процессе монтажа и эксплуатации трубопровода. Этот слой может содержать добавки (например, кварцевый песок) для увеличения жесткости всей трубы.

- внешнего, который обеспечивает стойкость изделий к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды (ультрафиолет, влага, агрессивная среда и т.д.).

Все три слоя выполняются из однородных материалов в едином технологическом процессе изготовления изделия (намотки, напыления или выкладки пропитанного связующим армирующего наполнителя с последующей полимеризацией), поэтому изделия имеют высокую межслоевую прочность, которая сохраняется вплоть до момента разрушения.

6.3 Трубы и фасонные изделия, выпускаемые по ТУ 2296-011-26598466-96, соединяются между собой посредством одного из следующих соединений (Приложение Б):

- Раструбно-шиповое с двойным кольцевым уплотнением (разборное, используется в случаях, когда продольные нагрузки на соединения отсутствуют, либо воспринимаются внешними устройствами – анкерами, упорами, грунтом и т.д.).

- Раструбно-шиповое с двойным кольцевым уплотнением и стопором (разборное, используется в случаях, когда продольные нагрузки на соединения не могут быть компенсированы внешними устройствами).

- Фланцевое, с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 (разборное, используется для соединения с элементами из других материалов, а также на участках трубопровода, требующих периодической разборки).

- Стыковое клеевое соединение (неразборное, выполненное методом выкладки на соединяемые элементы армирующего наполнителя, пропитанного связующим составом с последующей полимеризацией). Используется, в основном, в процессе изготовления фасонных изделий на заводе-изготовителе. Может использоваться для выполнения замыкающих стыков на трубопроводах сложной конфигурации.

6.4 Сортамент труб и фасонных изделий, выпускаемых по ТУ 2296-011-26598466-96, представлен в «Номенклатуре» (Приложение В). При необходимости изготовления труб и фасонных изделий, отличающихся от указанных в «Номенклатуре», следует обращаться в ООО «Технологии стеклопластиковых трубопроводов».

6.5 Физические характеристики и параметры проектирования для материала труб и фасонных изделий из полиэфирного стеклопластика, изготавливаемых по ТУ 2296-011-26598466-96, приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Физические характеристики и параметры проектирования

| Характеристика | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Стенка трубы, полученная намоткой волокна | Стенка фасонных изделий и стыковых клеевых соединений |  |
| 1. Плотность, кг/м3 | 1800 ( 2000 | 1300 ( 1700 |  |
| 2. Коэффициент линейного температурного расширения, 1/(С | 1,8 ( 10 -5 | 1,8 ( 10 -5 |  |
| 3. Теплопроводность, Вт/(м(К) | 0,3 ÷ 0,4 | 0,3 ÷ 0,4 |  |
| 4. Удельная теплоемкость, Дж/(кг(К) | 900 ÷ 1300 | 900 ÷ 1300 |  |
| 5. Удельное объемное электросопротивление стандартных труб, Ом(м | 109 | 109 |  |
| 6. Удельное объемное электросопротивление электропроводных труб, Ом(м | <105 | <105 |  |
| 7. Весовое соотношение стекловолокно / смола, % | 65/35 | 40/60 |  |
| 8. Предел прочности при растяжении в окружном направлении, МПа | 220 ÷ 250 | 140 |  |
| 9.Предел прочности при растяжении в осевом направлении, МПа | 110 ÷ 130 | 140 |  |
| 10.Предел прочности при изгибе в окружном направлении, МПа | 330 ÷ 370 | 220 ÷ 250 |  |
| 11. Модуль упругости при растяжении в окружном направлении, МПа | 20 000 ÷ 25 000 | 13 000 |  |
| 12. Модуль упругости при растяжении в осевом направлении, МПа | 10 000 ÷ 14 000 | 13 000 |  |
| 13. Модуль упругости при изгибе в окружном направлении, МПа | 20 000 ÷ 25 000 | 13 000 |  |

Продолжение таблицы 2

| 14. Коэффициент Пуассона окружной осевой | 0,4 ÷ 0,55 0,3 | 0,3 0,3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. Предел прочности на сжатие, МПа | 240 | 240 |  |
| 16. Предел прочности на сдвиг, МПа, | 7,5 ÷ 10 | 7,5 ÷ 10 |  |
| 17. Допускаемое растягивающее напряжение в окружном направлении, МПа | 45 ÷ 60 | 22 ÷ 30 |  |
| 18. Допускаемое растягивающее напряжение в осевом направлении, МПа | 22 ÷ 30 | 22 ÷ 30 |  |
| 19. Допускаемая деформация (растягив.), мм/мм | 0,002 | 0,002 | * |
| 20. Допускаемое изгибное напряжение в окружном направлении, МПа | 70 ÷ 100 | 45 ÷ 55 |  |
| 21. Твердость по Барколу, единиц Баркола | 40 | 40 |  |

Примечание

* с коэффициентом безопасности 4 по отношению к удлинению при появлении первой трещины.

7. УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТРУБОПРОВОДОВ

ИЗ ПОЛИЭФИРНЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ

7.1 Общие указания:

- Выбор стеклопластиковых труб и изделий по диаметру должен осуществляться на основании гидравлического или технико-экономического расчета, а по толщине стенки – на основании прочностного расчета с учетом конкретных условий для проектируемого трубопровода.

- Расчет стеклопластиковых трубопроводов должен производиться таким образом, чтобы они выдержали все нагрузки с соответствующим коэффициентом безопасности. Трубы и изделия обычно проектируются на основе прогнозируемой прочности материала после 50 лет. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства:

- стеклопластиковые трубы выполнены из анизотропного материала, в котором упрочнение  может быть ориентировано таким образом, чтобы получить максимальную прочность в направлении усилия;

- модуль упругости имеет тенденцию увеличиваться со временем;

- прочность на разрыв уменьшается в среднем на 30(35% через 50 лет;

- явление ползучести становится заметным при нагрузках, превышающих 50% от критических, таким образом, коэффициент безопасности обязательно должен быть большим или равным 3;

- упругая деформация имеет тенденцию уменьшаться со временем, поэтому при расчете структур, в которых определяющим является газонепроницаемость, лучше в качестве меры предосторожности учитывать как главный фактор ползучесть, а не напряжения;

- Расчет трубопроводов производится по предельным состояниям:

- по несущей способности (прочность и устойчивость);

- по деформациям (для трубопроводов, величина деформации которых может ограничить возможность их применения).

- Расчет трубопроводов на прочность и устойчивость следует производить на действие расчетных нагрузок. Метод определения расчетных нагрузок и воздействий и их сочетание надлежит принимать в соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

- Перед проектированием трубопровода из полиэфирных стеклопластиков должны быть определены следующие технические данные:

Гидравлические параметры:

- расход;

- максимальный рабочий напор и напор при гидроударе (при необходимости);

- отрицательный напор (если возможен);

- геометрия трассы (длина, перепады высот и т.д.);

- вид и количество фасонных изделий;

- рабочая температура;

- характеристики транспортируемой среды;

Внешние параметры:

- характеристики грунта;

- уровень грунтовых вод;

- высота засыпки (максимальная и минимальная);

- предусмотренный материал обратной засыпки и уплотнение;

- нагрузки на наземные трубопроводы (во время укладки и после) или изгибающие нагрузки для надземных трубопроводов;

- затруднительный доступ к месту укладки, что может вызвать требования по ограничению длины труб и изделий.

7.2 Гидравлический расчет трубопроводов

Трубы и фасонные изделия из полиэфирных стеклопластиков благодаря гладкой внутренней поверхности, высокой коррозионной стойкости, отсутствию впитывания влаги, отсутствию образования химических и биологических отложений имеют отличные гидравлические характеристики. Это обычно позволяет снизить диаметр трубопровода по сравнению с традиционными материалами, а также значительно снизить затраты на перекачку продукта и эксплуатацию трубопровода. Значение абсолютной шероховатости внутренних поверхностей стеклопластиковых труб и изделий равно 0,023мм. Долговременная абсолютная шероховатость – 0,050мм. Если используются раструбно-шиповые соединения, то долговременная абсолютная шероховатость равна 0,070мм.

Рекомендуемая скорость течения жидкости:

- чистая жидкость – 2,5(3,5 м/с max

- жидкость с примесью твердых веществ – 1,5(2,0 м/с max.

7.2.1 Расчет потерь напора для напорных трубопроводов.

7.2.1.1 Потери напора Н, м, на участке трубопровода определяются по формуле

,                                                      (1)

где:

L – расчетная длина участка трубопровода, м;

iТ – потери напора, вызванные гидравлическим сопротивлением единицы длины труб, м;

V – средняя по сечению скорость движения жидкости, м/с;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

– сумма коэффициентов гидравлических сопротивлений стыковых соединений, фасонных изделий, арматуры и т.д.

7.2.1.2 Потери напора НМ., м, в фасонных изделиях определяются по формуле:

,                                                            (2)

где коэффициент ζ принимается по таблице 3:

Таблица 3

| Тип фасонного изделия | Коэффициент ζ |
| --- | --- |
| Отвод 90(, стандартный (радиус оси поворота равен 1,5 ND) | 0,5 |
| Отвод 90(, выполненный из труб одной склейкой под 45( | 1,4 |
| Отвод 90(, выполненный из труб двумя склейками | 0,8 |
| Отвод 90(, выполненный из труб тремя склейками | 0,6 |
| Отвод 45(, стандартный | 0,3 |
| Отвод 45(, выполненный из труб одной склейкой | 0,5 |
| Тройник, прямой поток | 0,4 |
| Тройник, поток, идущий к боковому патрубку | 1,4 |
| Тройник, поток, идущий от бокового патрубка | 1,7 |
| Переходники | при |
|  | =0,8 | =0,5 |
| Переходник понижающий | 0,06 | 0,12 |
| Переходник повышающий | 0,07 | 0,28 |

7.2.1.3 Потери напора на единицу длины трубопровода iT, м/м, следует определять по формуле:

,                                                           (3)

где:

(  – коэффициент гидравлического сопротивления;

d  – внутренний диаметр трубопровода, м.

7.2.1.4 Коэффициент гидравлического сопротивления ( с учетом гидравлического сопротивления стыковых соединений при транспортировании по трубопроводу воды с коэффициентом кинематической вязкости ( = 1,3 ( 10-6 м2/с определяется по формуле:

,                                                    (4)

где:

А1 и m – коэффициенты, принимаемые равными: А1 = 0,0146; m = 0,226.

7.2.1.5 Для трубопроводов, транспортирующих жидкость с другим показателем коэффициента кинематической вязкости (, м2/с, коэффициент гидравлического сопротивления ( следует определять из выражения:

,                                                (5)

где:

Re – число Рейнольдса, ;

К –   долговременная абсолютная шероховатость стенок труб.

7.2.1.6 При проведении приближенных гидравлических расчетов следует пользоваться номограммой (Приложение Г).

7.2.2 Расчет гидравлического уклона для самотечных трубопроводов.

7.2.2.1 Уклон трубопровода iТР на участке длиной LТР определяется по формуле:

,                                                         (6)

где:

iМ.С. – гидравлический уклон, учитывающий местные гидравлические сопротивления в трубопроводе;

iТ – гидравлический уклон, учитывающий гидравлическое сопротивление труб в трубопроводе.

7.2.2.2 Гидравлический уклон iМ.С. определяется по формуле:

,                                                    (7)

где:   V – средняя по сечению скорость движения жидкости, м/с;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

( ζj – сумма коэффициентов, учитывающих местные сопротивления (стыки труб, вход-выход в колодец и т.п.), принимается по справочникам;

j – номер любого местного сопротивления.

7.2.2.3 Гидравлический уклон iТ определяют по формуле:

,                                                        (8)

где:  ( - коэффициент гидравлического сопротивления трения;

R – гидравлический радиус, м

7.2.2.4 Средняя скорость V, м/с, определяется по формуле:

,                                                            (9)

где:  q – расход жидкости, м3/с;

( – живое сечение потока жидкости, м2.

7.2.2.5 Гидравлический радиус R, м, и живое сечение потока (, м2, определяют с учетом внутреннего диаметра трубопровода d по следующим формулам:

,                                                             (10)

,                                                           (11)

где RS и К( - коэффициенты, принимаемые в зависимости от наполнения трубопровода hS/d по таблице 4 (hS – заполнение трубы жидкостью).

Таблица 4

| hS/d | К( | RS |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,0409 | - |
| 0,2 | 0,1118 | 0,1206 |
| 0,3 | 0,1982 | 0,1709 |
| 0,4 | 0,2934 | 0,2142 |
| 0,5 | 0,3927 | 0,2500 |
| 0,6 | 0,4920 | 0,2776 |
| 0,7 | 0,5872 | 0,2962 |
| 0,8 | 0,6736 | 0,3042 |
| 0,9 | 0,7445 | 0,2980 |
| 1,0 | 0,7854 | 0,2500 |

7.2.2.6 Коэффициент трения ( определяют по формуле:

,                                            (12)

где:

Re – число Рейнольдса, ;

К – долговременная абсолютная шероховатость внутренней поверхности труб.

7.2.2.7 При проведении приближенных гидравлических расчетов следует пользоваться таблицами (Приложение Д).

7.2.3 Гидравлический удар

Гидравлический удар или резкое повышение напора может иметь место как в самотечных, так и в напорных трубопроводах при внезапном изменении скорости потока. Причиной этого обычно является включение или выключение насосов, открытие или закрытие задвижек и т.п.

Величина волнового давления очень сильно зависит от окружного модуля упругости на растяжение и соотношения толщины стенки и диаметра трубы. Низкий модуль упругости стеклопластиковых труб дает более низкое расчетное волновое давление по сравнению со стальными трубами, имеющими более высокий модуль упругости, или более толстую стенку, или и то, и другое одновременно.

Параметром для вычисления значения максимального волнового давления является скорость волны, которая зависит от характеристик трубы и свойств потока жидкости. Величина скорости волны с, м/с, определяется по формуле:

,                                                             (13)

где:

с – скорость волны, м/с;

К – объемный модуль упругости жидкости, Па (для воды при 0(С и атмосферном давлении К=1962 ( 106Па);

( – плотность жидкости, кг/м3 (для воды (=1000 кг/м3);

d – внутренний диаметр, мм;

Е – окружной модуль упругости трубы, Па;

t – толщина стенки трубы, мм.

Значение максимального (минимального) волнового давления вычисляется по следующей формуле:

,                                                           (14)

где:

(Н – волновое давление, м;

(V – изменение скорости жидкости, м/с (принимается равным среднему значению скорости потока жидкости).

Обычно для стеклопластиковых труб принимаются следующие допущения:

PP < NP;        PP + PB < 1,4 NP,                                                   (15)

где:

PP – рабочее давление;

PB – волновое давление;

NP – номинальное давление.

7.3 Расчет геометрических параметров трубы.

Геометрические параметры трубы (толщина и структура силового слоя) определяются по программе расчета, ориентированной на стандарты США ANSI/AWWA С 950-88.

Программа призвана обеспечить минимальную толщину силового слоя (т.е. минимальное количество материалов, а, следовательно, и стоимость) для заданных условий эксплуатации трубопровода и характеристик исходного сырья.

Каждому заданному значению структуры силового слоя соответствует расчетное номинальное внутреннее давление. Гидростатический расчет номинального внутреннего давления основан на долговременных испытаниях, проводимых в соответствии с ASTM D 2992, Процедура В. При этих испытаниях образцы труб подвергаются воздействию постоянного внутреннего давления разного уровня, и для каждого уровня давления измеряется время разрушения. Результаты испытаний анализируются с помощью метода наименьших квадратов. Долговременная гидростатическая прочность вычисляется на срок 50 лет.

Приближенно, номинальная толщина стенки трубы может быть определена по формуле:

,                                                                 (16)

где:

tC.C. – номинальная толщина силового слоя стенки трубы, мм;

PP – рабочее давление, МПа;

d – внутренний диаметр трубы, мм;

(y – допускаемые окружные напряжения, принимаемые по таблице 2.

В зависимости от типа трубопровода (надземный, подземный и т.д.) и конкретных условий эксплуатации толщина и структура силового слоя проверяются соответствующими расчетами.

7.4 Анализ потери устойчивости

Труба должна быть рассчитана на минимальную толщину (исключая толщину лайнера), необходимую для сопротивления силам, вызывающим потерю устойчивости, которые могут возникнуть при эксплуатации трубы.

Критическое давление (потеря устойчивости) вычисляется по следующей формуле:

,                                                           (17)

,                                                                           (18)

где:

PC – критическое давление (потеря устойчивости), МПа;

PCA – допускаемое давление (потеря устойчивости), МПа;

SF – коэффициент безопасности 2,5 для известных условий (3,0 для неопределенных условий);

tC.C. –  толщина силового слоя, мм;

(hl, (lh  – коэффициенты Пуассона;

R – средний радиус, мм;

Е0 – модуль упругости при растяжении в окружном направлении, МПа.

7.5 Проектирование надземных трубопроводов

Существуют следующие методы укладки надземных стеклопластиковых трубопроводов:

- трубопроводы со свободными торцами – допускается перемещение на поворотах трубопровода;

- трубопроводы с фиксированными торцами – прочно закреплены во всех местах перемены направления трубопровода;

- комбинированные трубопроводы.

Надземные стеклопластиковые трубопроводы проектируются с учетом самых больших нагрузок, которые могут возникнуть при укладке и эксплуатации трубопровода. При расчете необходимо учитывать также нагрузки от оборудования; гидродинамический эффект, производимый внутренним давлением; влияние температурного удлинения, удлинения от давления; изгибные нагрузки, а также условия эксплуатации. Задвижки и другое вспомогательное оборудование должны иметь собственные опоры.

При проектировании надземных трубопроводов из полиэфирных стеклопластиковых труб следует учитывать некоторые особенности их свойств:

- по сравнению со стальными трубами осевой коэффициент линейного термического расширения в 2 раза больше, а осевой модуль упругости в 14 раз ниже, поэтому силы, возникающие на торцах стеклопластиковых труб, в 7 раз меньше по сравнению с такими же силами, возникающими в металлических трубопроводах;

- чувствительность наружного слоя к механическим повреждениям и истиранию;

- меньший в 3-4 раза, чем у стальных аналогов, вес.

Эти обстоятельства определяют длину пролета между опорами, конструкцию и размеры опор.

7.5.1 Терморасширение и термические нагрузки

Изменение длины трубы от изменения температуры в трубопроводах со свободными торцами определяется по формуле (19), а силы, возникающие на торцах трубы в трубопроводах с фиксированными торцами – по формуле (20).

(19)

,                                                      (20)

где:

(l – изменение длины, мм;

( - коэффициент терморасширения, 1,8(10-5 1/(С (при угле намотки 54();

l – первоначальная длина трубы, мм;

(T = ТР – ТУ,   (С;

ТР – расчетная температура, (С;

ТУ  - температура укладки, (С;

F – нагрузка на торец от терморасширения, Н;

А – площадь поперечного сечения, мм2;

Е – продольный модуль упругости, МПа.

7.5.2 Длина пролета

7.5.2.1 При строительстве надземных стеклопластиковых трубопроводов используют три типа опор:

- неподвижные опоры (анкеры), которые предназначены для безусловного запрещения перемещений трубопровода во всех направлениях;

- продольно-подвижные или направляющие опоры, которые предназначены для запрещения перемещений во всех, кроме осевого, направлениях;

- свободные опоры, которые предназначены для запрещения перемещений только в вертикальной плоскости вниз.

Свободные опоры устанавливаются на участках, где определяющей является равномерно распределенная нагрузка от действия собственного веса трубопровода, веса транспортируемого продукта, теплоизоляции, снега и т.д.

Неподвижные опоры разделяют трубопровод на независимые друг от друга участки в части продольных перемещений, в  пределах которых продольные   перемещения  равны нулю. Из опыта монтажа и эксплуатации стеклопластиковых трубопроводов в целях снижения перемещений от вибраций, гидроударов и т.д. неподвижные опоры устанавливают с интервалом 80(100 метров.

7.5.2.2 Длина пролета (расстояние между двумя соседними опорами) ограничена следующим:

- максимальная осевая деформация не должна превышать допустимое значение;

- средний прогиб пролета должен быть меньше 1/300 длины пролета.

Максимальное расстояние между опорами для трубопроводов из полиэфирного стеклопластика приведено в таблицах 5, 6.

Таблица 5.

Максимальное расстояние между опорами (м) при 40(С и номинальном давлении NP (МПа)

| ND, мм | NP = 0,6 | NP = 1,0 | NP = 1,6 | NP = 2,0 | NP = 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 80 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 100 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 150 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,9 |
| 200 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,2 | 4,5 |
| 250 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 |
| 300 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 |
| 400 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| 500 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |  |
| 600 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |  |  |
| 700 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |  |  |
| 800 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 900 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 1000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 1200 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 1400 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
| 1600 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
| 1800 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
| 2000 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
| 2400 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |

В случае, если рабочая температура выше 40°С, следует применять коэффициент для уменьшения расстояния между опорами.

В любом случае рекомендуется связаться с техническим отделом ООО «ТСТ» для определения допустимой длины пролета.

Если желаемая длина пролета отличается от указанных в таблице 5, то необходимо провести расчет трубопровода согласно общим правилам строительной механики. При этом трубопровод следует рассматривать как упругий стержень, у которого при приложении нагрузки поперечное сечение остается плоским и сохраняет свою круговую форму, а модуль упругости зависит как от продолжительности действия нагрузки, так и от температуры.

7.5.2.3 Когда удельный вес транспортируемой по трубопроводу жидкости выше удельного веса воды, стандартная длина пролета между опорами (таблицы 5, 6) должна быть уменьшена в соответствии со следующим соотношением:

,                                                       (21)

где: L – длина пролета, м;

LCT – стандартная длина пролета, м;

J – корректирующий коэффициент удельного веса, принимаемый по таблице 6.

Таблица 6.

| Удельный вес жидкости, кг/м3 | Корректирующий коэффициент, J |
| --- | --- |
| 1000 | 1,00 |
| 1250 | 0,90 |
| 1500 | 0,85 |
| 1800 | 0,80 |
| 2000 |  |

7.5.3 Компенсация продольных перемещений

Компенсация продольных перемещений трубопровода должна осуществляться, как правило, за счет использования раструбно-шиповых соединений, либо за счет самокомпенсации отдельных участков трубопровода. Компенсирующая способность  раструбно-шиповых соединений представлена в таблице 7.

Таблица 7.

Компенсирующая способность раструбно-шиповых соединений (мм).

*    “+”  - при удлинении труб.

“–”  - при укорачивании труб.

В отдельных случаях (большая длина прямолинейных участков, значительные перепады температур и т.д.) в составе трубопроводов могут предусматриваться П-образные компенсаторы.

Расчет П-образного компенсатора проводится по формуле:

,                                       (22)

где:

Н – длина компенсатора (перпендикулярно оси трубопровода), мм;

К – коэффициент, принимается =3 (для направленной консольной балки);

(L – изменение длины участка трубопровода, мм;

Е1 – продольный модуль упругости, МПа;

Dвнешн. – наружный диаметр трубопровода, мм;

(1  – остаточное осевое напряжение, (1 = ((доп - (Р.), МПа;

(доп. – допускаемое осевое напряжение, МПа;

(Р  – напряжение от рабочего давления, МПа.

Ширина компенсатора (параллельно оси трубопровода) обычно принимается равной двум длинам Н.

Изменение направления трубопровода под углом 90( обеспечивает такую же компенсацию продольных перемещений, что и П-образный компенсатор, при условии, что первая после поворота трубопровода опора расположена на расстоянии Н, которое определяется по формуле:

,                                  (23)

где:

Н – длина от места перемены направления до первой опоры, мм;

(L – изменение длины участка трубопровода, мм;

Е1 – продольный модуль упругости, МПа;

Dвнеш. – наружный диаметр трубопровода, мм;

(1 – остаточное осевое напряжение, (1 = ((доп - (Р.), МПа;

(доп. – допускаемое осевое напряжение, МПа;

(Р – напряжение от рабочего давления, МПа.

7.5.4 Типовые решения конструкций опор.

7.5.4.1 Конструкция опор надземных трубопроводов из полиэфирных стеклопластиков и методы их сооружения должны обеспечивать проектное положение трубопроводов в процессе эксплуатации.

7.5.4.2 Конструкцию неподвижных, продольно-подвижных и свободных опор (в том числе подвесок) необходимо выбирать в соответствии с нормативными документами, разработанными для трубопроводов из полимерных материалов, в частности – с СП 40-102-2000. При этом следует придерживаться следующих основных правил проектирования опор для стеклопластиковых трубопроводов:

- избегать точечного или линейного приложения опорных усилий к трубе;

- избегать фрикционного износа труб в опорах (при температурных перемещениях, вибрациях и т.д.);

- площадь контакта должна быть достаточной, чтобы давление на трубу не превышало 0,6МПа;

- опоры должны располагаться таким образом, чтобы радиус упругого изгиба трубы был не менее допустимого значения;

- между трубой и опорой необходимо всегда устанавливать прокладки толщиной (5(10)мм из эластичного материала, например, резины, полиэтилена, поливинилхлорида и т.д.

7.5.4.3 Неподвижная опора может выполняться в виде хомута, закрепленного на неподвижном кронштейне. Хомут охватывает трубу и располагается между двумя стеклопластиковыми бандажами, прочно скрепленными с трубой. Бандажи могут выполняться на заводе-изготовителе в процессе изготовления трубы, либо намоткой на наружную поверхность трубы стекломатериалов, пропитанных связующим с последующей полимеризацией, на месте монтажа. Толщина бандажа должна быть больше толщины хомута, а ширина бандажа определяется в зависимости от диаметра трубопровода, рабочего давления, условий эксплуатации и примерно равна ширине стыкового клеевого соединения для данных значений диаметров и давлений.

Не допускается фрикционный зажим для запрещения осевых перемещений. В качестве неподвижных опор можно использовать насосы, вентили, задвижки, имеющие собственную неподвижную опору.

7.5.4.4 Продольно-подвижные опоры могут быть выполнены в виде хомута, крепление которого к основанию допускает осевое перемещение трубы. Хомут контактирует с трубой через эластичную защитную прокладку, которая должна быть шире хомута на 30(50мм. Боковые усилия можно принять равными примерно 20% от продольных нагрузок от термического удлинения.

7.5.4.5 Свободные опоры и подвески должны охватывать трубу не менее чем на 120( и не допускать истирание трубы.

7.6. Проектирование подземных трубопроводов.

Подземные и наземные (в насыпи) стеклопластиковые трубопроводы следует проверять на прочность, деформативность, общую устойчивость в продольном направлении и против всплытия.

Поскольку в силу своих механических характеристик стеклопластиковые трубы считаются гибкими, на поведение трубопроводов, уложенных в землю, существенно влияет взаимодействие с грунтом, который оказывает сопротивление поперечным и продольным перемещениям и, следовательно, в значительной степени определяет напряженно – деформированное состояние и устойчивость трубопровода.

Вертикальные нагрузки (засыпанный сверху грунт, движение транспорта и столб воды) определяют деформацию в зависимости от состава грунта, от утрамбовки грунта вокруг трубы и характеристик трубы.

На рисунке 1 показано распределение нагрузок  и реакции грунта, вызывающих деформацию трубы.

На деформацию трубы влияют главным образом следующие параметры:

- окружной изгибный модуль упругости;

- геометрия поперечного сечения стенки трубы.

Указанные параметры определяют кольцевую жесткость трубы, вычисляемую по формуле:

,                                                                  (24)

где:

S  –  кольцевая жесткость, Па;

Е  – окружной изгибный модуль упругости, Па;

i    –  момент инерции, выражаемый по формуле  , мм3;

t   –  толщина стенки трубы, мм;

D  –  диаметр трубы, мм.

7.6.1. Расчет подземных стеклопластиковых трубопроводов.

Для проведения расчета подземного (наземного в насыпи) трубопровода необходимо установить значения следующих условий и параметров:

- номинальный диаметр трубопровода, DN;

- рабочее давление, Рр;

- давление волны (при гидроударе), РВ;

- параметры грунта на глубине укладки;

- удельный вес грунта, (Г;

- глубина засыпки, мин/мах;

- нагрузки от транспорта, Р;

- давление внутреннего вакуума, Рвак;

- средняя температура эксплуатации и диапазон температур;

- толщина силового слоя стенки, t;

- толщина лайнера, tL;

- окружной модуль упругости на растяжение, Ео;

- основа гидростатического расчета, HDB;

- окружной модуль упругости на изгиб, Е;

- минимальная жесткость трубы, F/∆у;

- долговременная изгибная прочность, Sизг;

- коэффициенты Пуассона, (hl ; (lh ;

Параметры грунта на глубине укладки, необходимые для проведения расчета, содержат следующие данные:

- коэффициент прогиба, Кх; (см. табл. 8)

- модуль реакции грунта, Е( (см. табл. 11)

- коэффициент запаздывания прогиба, DI (см. ниже)

7.6.1.1. Процедура расчета.

Нормативные документы по расчету трубопроводов разрешают пользоваться двумя различными процедурами, основанными на напряжениях или на деформациях. В настоящем документе представлена процедура расчета на основании деформаций.

Процедура расчета включает следующие шаги:

1) Проверить рабочее давление РP.

Рабочее давление не должно превышать номинальное давление (РP ( PN).

2) Проверить волновое давление РВ.

Максимальное давление (с учетом гидроудара) не должно превышать 1,4 номинального

давления  (РP+ РВ(1,4 PN).

3) Проверить, что внешние нагрузки (грунт и движение транспорта) не вызовут долговременного уменьшения вертикального диаметра более чем на 5%.

Это условие выражается следующим образом:

;   %                            (25)

где:   DI – коэффициент запаздывания прогиба, (/р.

(После засыпки грунт с течением времени продолжает утрамбовываться. Фактор запаздывания прогиба переводит мгновенный прогиб трубы в прогиб после многих лет эксплуатации. Для небольших глубин укладки со средним или высоким уровнем уплотняемости DI=2,0; для небольшого уровня уплотняемости - DI=1,5).

WC – вертикальная нагрузка от грунта на трубу, Н/мм;

,                                               (26)

(г – удельный вес грунта, Н/мм3;

Н – глубина укладки по отношению к низу трубы, мм;

Dнар – наружный диаметр трубы, мм.

WD – динамическая нагрузка на трубу, Н/м

,                                           (27)

СД – коэффициент динамических нагрузок ((/р), основанный на величинах D, Н и ожидаемом количестве проезжающего транспорта:

- в случае нагрузки от одного колеса:

,         (28)

- в случае двух проезжающих грузовиков (ширина оси - 1,8 м, между колесами – 1,0 м):

,                                    (29)

где:        R –  радиус трубы, м;

D – диаметр трубы, м;

Н – засыпка грунтом, м.

Р – нагрузка от колеса, Н;

If  -  коэффициент сопротивления удару, (/р;

(0( If (0,5)

Кх – коэффициент прогиба ((/р); отражает уровень поддержки, оказываемой грунтом дну трубы, при этом на грунт распространяется реакция дна (Кх принимается по таблице 8).

Таблица 8

Коэффициент прогиба

r – средний радиус трубы, мм.

Еi – коэффициент жесткости, мм2 Н/мм;

Коэффициент жесткости Еi определяется проведением теста нагружения параллельными пластинами (в соответствии с АSTMD2412) и вычисляется следующим образом:                         ,                                                          (30)

где: F   – нагрузка на единицу длины, Н/мм;

∆у – вертикальный прогиб трубы, мм;

r    – средний радиус трубы, мм.

Минимальная жесткость трубы (F/∆у) определяется при прогибе 5%. Жесткость (S, см. формулу 24) показывает способность трубы выдерживать внешние нагрузки от грунта, движения транспорта и давления от вакуума.

Е( - модуль реакции грунта, МПа (см. табл. 11).

Величины Ка, ∆а выбираются в соответствии с таблицей 9, где указаны условия, при которых обеспечивается 95% вероятность того, что реальный прогиб будет равен или меньше рассчитанной величины.

Таблица 9.

Значения Ка, (а.

4) Проверить смешанные нагрузки.

Максимальная деформация от смешанных нагрузок составляет:

,                                             (31)

где:    rc – приводящий коэффициент,  при Рр ( 36 Н/мм2;

Df – коэффициент формы ((/р), устанавливает соотношение между прогибом трубы и изгибной деформацией. Он выбирается по таблице 10 на основании данных по жесткости трубы, по свойствам обратно засыпанного в зону трубы материала и утрамбовке, свойствам первоначального грунта и уровню прогиба.

Таблица 10

5) Проверить устойчивость.

Сумма внешних нагрузок должна быть равна или меньше допускаемого по устойчивости давления. Допускаемое по устойчивости давление gдоп определяется следующим уравнением:

gдоп                                                       (32)

где:

FS – коэффициент безопасности,  2,5 (/р;

В( - эмпирический коэффициент упругой опоры,

RB – коэффициент плавучести воды, ;  0(hB(h;

hB – высота столба воды сверху от трубы, м;

h  – высота грунта сверху от трубы, м;

Е(  - модуль реакции грунта, МПа (см.табл.11);

S   – кольцевая жесткость трубы, МПа.

Уравнение (25) справедливо при следующих условиях:

- без внутреннего вакуума   0,6(h(24,4 м;

- с внутренним вакуумом     1,2(h(24,4 м.

Если внутренний вакуум появляется при 0,6(h(1,2 м, то gдоп определяется по формуле:

gдоп ,                       (33)

где:

n – количество долей, образуемых при потере устойчивости, (2;

(hl – коэффициент Пуассона, продольное влияние окружных напряжений;

(lh – коэффициент Пуассона, кольцевое влияние продольных напряжений.

L – расстояние между кольцевыми ребрами жесткости. Для труб без ребер L –

расстояние между соединениями (раструбы, фланцы, склейки и т.д.), мм;

D – диаметр трубы, мм;

t – толщина стенки трубы, мм.

Чтобы удовлетворить требованиям устойчивости при укладке обычной трубы, должно выполняться следующие уравнение:

gдоп ,                                       (34)

где:

(В  – удельный вес воды,

hВ – высота столба воды сверху от трубы, м;

RB  – коэффициент плавучести воды;

Рвак – давление внутреннего вакуума;

WС   – вертикальная нагрузка от грунта на трубу (см. ранее), Н/мм.

Если учитываются и динамические нагрузки, то требование устойчивости выражается следующим образом:

gдоп,                                                 (35)

где:

WД – динамическая нагрузка на трубу (см. ранее).

Одновременно приложенный внутренний вакуум и временные динамические нагрузки обычно не учитываются.

6) Проверить плавучесть.

Если водяной столб находится на уровне земли, необходимо сделать проверку, чтобы исключить явление плавучести.

Нагрузка от веса почвы должна быть выше подъемной силы (Fпод):

,                                        (36)

где:                 - подъемная сила (плавучесть);

- вес грунта над трубой;

Wтр  -  вес трубы;

WВ  –  вес жидкости внутри трубы;

Dвнеш –  наружный диаметр трубы;

(Г   –  удельный вес сухого грунта;

RВ  –  коэффициент плавучести воды (см.ранее);

hВ   –  высота столба воды над трубой;

h –  высота грунта над трубой;

(В –  удельный вес воды;

SF  –  коэффициент 1,5

7.6.1.2. Рекомендуемые  значения модуля реакции грунта Е(, используемого в предыдущих расчетах приведены в таблице 11.

Таблица 11

Средние значения модулей реакции грунта Е(

(для среднего первоначального прогиба гибкой трубы).

    - Анкерные блоки.

В случае укладки напорного трубопровода с раструбно-шиповыми соединениями (не препятствующими осевым перемещениям стыкуемых элементов) необходимо предусматривать установку упорных блоков (анкерных блоков) в местах поворотов, тройников, глухих фланцев,т.п.

В трубопроводах использующих стыковые клеевые соединения, фланцевые или раструбно-шиповые соединения со стопором упорные блоки целесообразно  использовать   при    следующих   значениях   внутреннего   рабочего   давления:

- для трубопроводов с ND до 300 мм (включительно)    –  ≥2,0 МПа;

- для трубопроводов с ND до 500 мм (включительно)    –  ≥1,6 МПа;

- для трубопроводов с ND до 800 мм (включительно)    –  ≥0,8 МПа;

- для трубопроводов с ND до 1200 мм (включительно)  – ≥0,6 МПа;

- для трубопроводов с ND до 1600 мм (включительно)  –  ≥0,4 МПа.

Анкерные блоки могут быть трех типов:

- гравитационного типа;

- противодействующего типа;

- смешанного типа.

Примечание: 1. Анкерные  блоки  никогда  не  должны  жестко  зажимать  сечение трубы, они должны иметь форму, позволяющую трубе прогибаться под действием нагрузки от грунта.

2. Контакт блока со стеклопластиковой трубой должен осуществляться через резиновую прокладку толщиной 5÷10 мм.

3. Для каждого типа анкерного блока необходимо тщательно утрамбовывать окружающий блок грунт и стабилизировать, при необходимости, землю снизу от них.

      - Гравитационные анкерные блоки.

Гравитационные анкерные блоки делают таким образом, чтобы их собственный вес мог противостоять силе давления. Гравитационные анкерные блоки используют силу трения между ними и окружающим грунтом, они размещаются там, где параметры грунта гарантируют наличие сил трения.

Необходимо учитывать водный столб, так как он снижает вес анкерного блока. Необходимо выбирать соответствующий коэффициент трения бетон/грунт в зависимости от типа грунта и других условий.

Схема гравитационного анкерного блока приведена на рисунке 2.

7.6.2.2. Противодействующие анкерные блоки.

Противодействующие анкерные блоки используются, когда грунт имеет стабильные характеристики (каменистый грунт, утрамбованная жесткая почва). В частности, требуется, чтобы глубина засыпки сверху от трубы была не менее 1 м. Такие анкерные блоки работают при возникновении пассивной реакции грунта, поэтому они должны быть плотно прижаты к вертикальной стенке нетронутого грунта.

      - Анкерные блоки смешанного (гравитационно-противодействующего) типа.

Блоки такого типа используются в случае частично стабильных грунтов, когда возможно одновременно использовать характеристики как гравитационных, так и противодействующих анкерных блоков.

Схема анкерного блока смешанного типа приведена на рис.3.

7.6.2.4. Типовые схемы установки анкерных блоков.

На рисунке 4 представлены некоторые типовые схемы установки анкерных блоков, которые используются во время укладки подземного трубопровода из стеклопластиковых труб.

Линейные анкерные блоки используются при необходимости блокирования осевых перемещений длинных прямолинейных участков подземных трубопроводов с раструбно-шиповыми соединениями.

Анкерные блоки могут помещаться под трубой и присоединяться с ней с помощью хомутов («а» рис.4.). Линейный анкерный блок может быть изготовлен из «тощего» бетона (50÷70 кг/м3), который стекает в соответствии с естественным углом трения («б» рис.4.). В обоих случаях труба должна иметь усиление (ребро толщиной ( 25 мм и длиной ( 150 мм).

      - Расчет анкерных блоков.

Сила, действующая в направлении биссектрисы колена (см. рис. 2) определяется по формуле:

,                                           (37)

где:  РИ – давление при испытании трубопровода, Н/мм2;

А  – площадь сечения потока, мм2;

(  – угол отклонения потока.

Сила, действующая в направлении потока, входящего в особую точку (редукция, тройник, глухой фланец и т.д.) определяется по формуле:

,                                                  (38)

где:  РИ – давление при испытании трубопровода, Н/мм2;

А  – площадь сечения потока большего диаметра, мм2;

А1 – площадь  сечения  потока  меньшего  диаметра,  мм2; ( А1=0  в  случае  тройников  или  глухих фланцев).

Параметры грунта, необходимые для расчета анкерных блоков представлены в таблице 12.

Таблица 12

Параметры грунта

Пассивная реакция грунта на анкерный блок определяется по формуле:

,                              (39)

где:  ТГ – реакция грунта, Н;

(Г – удельный вес грунта, Н/м3;

Н1 – расстояние от уровня земли до основания анкерного блока, м;

Н2 – расстояние от уровня земли до верха анкерного блока, м;

В – ширина анкерного блока, находящегося в контакте с нетронутым или хорошо утрамбованным грунтом, м;

( - внутренний угол трения.

Пример расчета анкерного блока.

Схема анкерного блока, установленного в месте поворота потока подземного трубопровода представлена на рисунке 5.

Данные трубопровода:

Диаметр трубы, ND – 500 мм;

Рабочее давление РР – 1,0 Н/мм2;

Давление при испытании РИ – 1,5 Н/мм2;

Угол отклонения потока, ( = 90°;

Засыпка грунта над трубой, h – 1,5 м.

Параметры грунта:

Сухой грунт без когезии;

Угол трения, ( - 40°;

Удельный вес, (Г – 16 000 н/м3;

Коэффициент трения, f – 0,7 (бетон/грунт).

Процедура расчета включает следующие шаги:

Вычисление осевой силы F, H.

,

где:

РИ – давление при испытании, Н/мм2;

r   – радиус сечения трубы, мм;

(   – угол отклонения потока, град.

Вычисление пассивной реакции грунта, ТП, Н:

Вычисление силы трения бетон/ грунт, Тf, Н:

,

где:

Vб  – объем бетонного блока, м3;

(б – 24 500 н/м3;

VГ  – объем грунта над бетонным блоком, м3;

(Г  – 16 000 н/м3;

f   – 0,7

Равновесие опор.

Необходимо убедиться в том, что сумма пассивной реакции грунта (ТГ) и силы трения (Тf) больше, чем осевая сила (F):

.

Также необходимо убедиться в том, что напряжение бетона от осевой силы меньше допустимой величины.

7.7 Указания по проектированию трубопроводов для особых условий эксплуатации.

7.7.1 Проектирование и прокладку трубопроводов в вечномерзлых грунтах следует производить с учетом требований СП 34-116, СНиП 1.02.07, СНиП 2.02.04.

7.7.2 Проектирование и прокладку трубопроводов в просадочных и пучинистых грунтах следует производить с учетом требований СП 34-116 и СНиП 2.02.01.

7.7.3 Проектирование переходов через водные преграды и болота следует производить с учетом требований СП 34-116, СН 550.

7.7.4 Проектирование балластировки подземных и наземных трубопроводов следует производить с учетом требований СП 107-34.

7.7.5 Проектирование переходов через железные и автомобильные дороги следует осуществлять с учетом требований СП 34-116, ВСН 003, СП 109-34-97.

7.7.6 Для сейсмически опасных условий эксплуатации следует проводить оценку стойкости трубопроводов из полиэфирных стеклопластиков. Сейсмическое воздействие распространяется в трехмерном пространстве во всех направлениях, но только два из них (вертикальное и параллельное трубопроводу) оказывают реальное влияние.

Сейсмическое воздействие в вертикальном направлении выражается в большей нагрузке от почвы на трубу. Перемещение почвы вдоль трубопровода определяет, в силу трения между почвой  и трубопроводом, раскрытие соединений трубопровода, если они раструбно-шиповые с двойным кольцевым уплотнением, или осевое напряжение, если соединения раструбно-шиповые с двойным кольцевым уплотнением и стопором.

7.7.6.1 Расчет сейсмического ускорения.

Вертикальное и горизонтальное ускорение определяют по формулам:

,                                              (40)

,                                               (41)

где:	dB – вертикальное ускорение, м/с2;

dГ – горизонтальное ускорение, м/с2;

m – безразмерный коэффициент, обычно =2;

С – коэффициент сейсмической интенсивности, ();

I – коэффициент сейсмической защиты, обычно =1,2;

R – ответный коэффициент структуры;

g – гравитационное ускорение, 9,81м/с2;

S – сейсмический уровень (S(2), обычно =9.

R (ответный коэффициент) является функцией фундаментального периода Т0 колебаний структуры вдоль рассматриваемого направления:

когда Т0 > 0,8 S		R = 0,862 / T00,667

когда Т0 < 0,8 S		R = 1

В случае неопределенности Т0 величина R принимается равной 1 (максимальное значение).

Вертикальное и горизонтальное ускорения равны:

dВ = 2 ( (9-2)/100 ( 1,2 ( g = 0,17 g = 1,65 м/с2;

dГ = 1 ( (9-2)/100 ( 1,2 ( g = 0,084 g = 0,82 м/с2;

Ускорение во время сейсмического воздействия составляет:

Вертикальное действие:			dB + g = 11,5 м/с2;

Горизонтальное действие:			dB = 0,08 g = 0,82 м/с2.

7.7.6.2 Проверка устойчивости трубы во время сейсмического воздействия.

Вертикальное действие увеличивает вес грунта и динамические нагрузки на трубопровод. Это выражается в уменьшении коэффициента безопасности потери устойчивости.

Проверка устойчивости производится при значениях, предусмотренных расчетом, по следующим формулам:

,                                (42)

,                           (43)

,                                         (44)

где:

gкр – критическое давление, Н/мм2;

gвнеш. – внешние нагрузки, Н/мм2;

FS – коэффициент безопасности, =2,5;

RB – коэффициент плавучести воды (см. ф. 32);

B( – эмпирический коэффициент упругой опоры (см. ф. 32);

E( – модуль реакции грунта (см. табл. 11);

S – кольцевая жесткость трубы, Па (см. ф. 24);

WC – вертикальная нагрузка от грунта на трубу (см. ф. 26);

WD – динамическая нагрузка на трубу (см. ф. 27);

D – диаметр трубы;

dB – вертикальное ускорение;

g – гравитационное ускорение.

7.7.6.3 Сейсмическая деформация грунта.

Для определения сейсмического действия в направлении, параллельном трубе, необходимо учитывать деформацию грунта во время землетрясения:

,                                                        (45)

где:

Тg – период сейсмической волны, с;

dГ – горизонтальное ускорение, м/с2;

VC – скорость распространения сейсмической волны, м/с.

7.7.6.4 Осевая деформация трубы

Раструбно-шиповое соединение с двойным кольцевым уплотнением и стопором передает осевые напряжения, поэтому при использовании таких соединений необходимо определить осевую деформацию труб вследствие сейсмического воздействия, приплюсовать осевую деформацию из-за рабочего давления и убедиться в том, что общая деформация не превышает допустимую величину.

Для трубопроводов, использующих раструбно-шиповые соединения без стопора, необходимо определить осевую деформацию из-за сейсмического воздействия, а затем проверить, не вызывает ли данная деформация раскрытия раструбно-шипового соединения (выскальзывание шипового конца из раструба).

7.7.7 Проектирование трубопроводов для транспортирования абразивных сред

Как правило, при транспортировании абразивных сред сталкиваются со следующим механизмом воздействия среды на обычные трубы:

- абразивный унос внутреннего слоя трубы, в том числе окисных пленок, частично защищающих стенку трубы от распространения коррозии;

- химическая коррозия внутренней поверхности трубы, т.к. обычно абразивные среды бывают агрессивными.

Обычно эти воздействия взаимно усиливают друг друга.

Трубы из полиэфирного стеклопластика, изготавливаемые по ТУ 2296-011-26598466-96, на внутренней поверхности имеют абразивно-стойкий и не подвергающийся коррозии лайнер, что позволяет транспортировать абразивные и высоко коррозионные среды. В качестве примера ниже приведены рекомендуемые скорости транспортирования некоторых абразивных сред, используемых на заводах по обессериванию газов:

Известняковые взвеси (от 10 до 15% твердых частиц по весу)

Максимальная скорость	( 2,6 м/с

Размер частиц		85% < 90 микрон

13% < 150 микрон

1,5% < 200 микрон

0,5% < 300 микрон

Гипсовые взвеси (от 35 до 50% твердых частиц по весу)

Максимальная скорость	(2,0 м/с

Размер частиц		60 микрон (средний размер)

150 микрон (максимальный размер частиц)

Известняковые взвеси (35% твердых частиц по весу)

Максимальная скорость	(2,8 м/с

Размер частицы		95% < 70 микрон

5% < 150 микрон

Когда абразивное воздействие возможно и снаружи трубопровода, необходимо иметь такой же слой лайнера на наружной поверхности трубы.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Стеклопластиковые трубы и фасонные изделия транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки на соответствующих видах транспорта.

Трубы и изделия транспортируют в закрепленном состоянии, препятствующем их перемещению, деформации и повреждению.

8.2 Трубы и изделия можно перемещать вручную либо с помощью подъемно-транспортного оборудования, используя неметаллические стропы, исключающие повреждение труб. Запрещается перемещать трубы и изделия волоком, сбрасывать и спускать трубы по наклонной поверхности. Не допускается ронять и ударять трубы и изделия друг о друга. Не допускается подъем или транспортирование труб и изделий с любым воздействием твердых предметов на внутреннюю поверхность.

8.3 Условия хранения труб и изделий должны обеспечивать их сохранность от механических повреждений и падений.

8.4 Трубы должны храниться на деревянных опорах шириной не менее 150мм, не менее трех опор по длине трубы. При хранении трубы можно укладывать друг на друга, прокладывая между рядами труб деревянные опоры.

Рекомендуемое количество рядов труб при хранении:

- не более 5 для диаметров от 50 мм до 200мм;

- не более 4 для диаметров от 200 мм  до 600мм;

- не более 3 для диаметров 700 мм;

- не более 2 для диаметров 800, 900, 1000, 1200 мм;

- не более 1 для диаметров 1400 мм и более.

Не допускается хранение труб и изделий навалом.

8.5 Трубы и изделия можно хранить на открытом воздухе в течение 12 месяцев без риска возникновения каких-либо дефектов, вызванных действием ультрафиолетовых лучей и атмосферных явлений. Длительное хранение труб и изделий осуществляется в закрытых помещениях или под навесом при температуре от -50(С до +50(С в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и не ближе 1м от нагревательных приборов.

8.6 Трубы и изделия можно хранить непосредственно на песчаной почве при условии, что поверхность плоская и ровная и не имеет камней или иных потенциально опасных острых и твердых предметов.

8.7 Не допускается хранение труб и изделий около легковоспламеняющихся жидкостей и источников открытого огня.

8.8 Резиновые уплотнения и стопоры должны храниться в помещениях при температуре от 0 до 25(С на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от влаги и загрязнения химическими материалами и маслами на нефтяной основе.

9. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

9.1 Подготовительные и земляные работы.

9.1.1 Подготовительные и земляные работы для подземных, наземных, надземных и комбинированных трубопроводов должны производиться в соответствии с проектной документацией с учетом требований СНиП 3.01.01 и СНиП 3.02.01.

9.1.2 При подземной укладке ширина траншеи по дну должна быть не менее величины наружного диаметра трубы плюс 500мм. Ширина траншеи над трубой не должна быть больше, чем необходимо для стыковки труб в траншее и утрамбовки засыпки с боков трубы. При необходимости в местах соединения допускаются расширения для раструба.

9.1.3 При плотных и твердых грунтах на дне траншеи перед укладкой труб необходимо устраивать основание из насыпного грунта толщиной не менее 150мм, не содержащего твердых комков, кирпича, камней, щебня и других твердых включений крупностью более 20мм.

9.1.4 После укладки трубы на основание следует производить с каждой стороны трубы одновременно засыпку мелким гравием или песком слоями, высота которых позволяет утрамбовывать их минимум до 85% от максимальной плотности. Желательно, чтобы высота одного слоя не превышала 300мм, а разница в высоте слоев с каждой стороны трубы не превышала 300мм.

Высота засыпки над трубой, утрамбованной минимум до 85% должна быть не менее 300мм. Выше этого уровня засыпку допускается проводить местным грунтов с крупностью частиц не более 20мм и утрамбовывать в соответствии с местными нормами.

9.1.5 Перед укладкой труб в основании траншеи устраивают приямки глубиной 50мм под раструбно-шиповые соединения труб.

При засыпке пазух траншеи и устройстве защитного грунтового слоя над трубопроводом раструбно-шиповые соединения оставляют не засыпанными до проведения предварительных испытаний на герметичность. По завершении предварительных гидроиспытаний выполняется засыпка приямков и соединений с уплотнением грунта до проектной степени.

9.1.6 При утрамбовке предпочтительны вибрирующие методы. Не рекомендуется использование влажного трамбования и затопления водой для укрепления засыпки, так как это может привести к образованию полостей воздуха вокруг трубы. Воду можно добавлять для получения оптимального уровня утрамбовки материала засыпки.

9.1.7 Параллельные трубопроводы, укладываемые в общую траншею, должны находиться друг от друга на расстоянии, достаточном, чтобы можно было использовать оборудование для трамбования грунта между трубами. Рекомендуется оставлять пространство между трубами, на 150мм превышающее ширину самой широкой части оборудования для трамбования. Почва между трубами должна быть утрамбована точно так же, как и почва между трубой и стенкой траншеи.

9.1.8 Рекомендуется для облегчения обнаружения трубопровода после трамбования пазух укладывать сигнальный провод сечением 2,5(4,0мм2 (ГОСТ 6323), и после засыпки 200мм над трубой укладывать сигнальную ленту (полиэтиленовая пленка контрастного цвета по отношению к грунту – синего, зеленого, красного, желтого, белого, шириной 70-80мм по ГОСТ 10354).

9.1.9 Наземная в насыпи прокладка трубопроводов производится, в основном, в болотистой местности. Как правило, в напорных трубопроводах наземной прокладки используют раструбно-шиповые соединения со стопором. Перед монтажом трубопровода должны быть проведены работы по отсыпке насыпи в соответствии с СП 104-34.

9.1.10 Отсыпку насыпи выполняют в следующем порядке: первый слой на 250(300мм выше уровня болота отсыпают пионерным способом самосвалами, разгружающими материал отсыпки на берегу болота, затем бульдозерами его сдвигают в сторону наращивания насыпи. После отсыпки первого слоя на полную длину насыпи сооружают второй слой до проектной отметки низа трубы с последующим уплотнением. Третий слой до проектной отметки насыпают после полной осадки насыпи.

9.1.11 Отсыпку насыпи следует выполнять из хорошо дренирующих грунтов: супеси, песка, гравия. При отсутствии на болоте поперечного тока грунтовых вод возможно применение суглинистых грунтов.

9.1.12 Стеклопластиковый наземный трубопровод укладывается на основание из торфа, минерального (мягкого или мелкогранулированного) грунта или геотекстильного материала, хворостяную выстилку со слоем торфа таким образом, чтобы низ трубопровода был выше уровня поверхности воды на 200(300мм.

9.1.13 Обваловка наземного трубопровода производится минеральным грунтом насыпи (с присыпкой мягким или мелкогранулированным грунтом) или торфяным грунтом с последующей отсыпкой минеральным грунтом.

9.1.14 К началу монтажа надземного стеклопластикового трубопровода должны быть закончены все строительные работы по монтажу стальных трубопроводов и технологического оборудования; установлены и закреплены на опорных конструкциях, сооружениях, эстакадах отдельные опоры и подвески, а также выполнены для них антикоррозионные покрытия; установлены и закреплены опоры под крепление арматуры, коллекторов, а также стеклопластиковых труб и изделий.

9.1.15 При использовании комбинированной прокладки трубопровода особое внимание обращать на проектирование и укладку трубопровода в местах перехода от подземной к надземной прокладки, т.к. в месте выхода из-под земли трубопровод испытывает значительные нагрузки при эксплуатации. Иногда эти места целесообразнее выполнять из стальных труб с соответствующей защитой от коррозии.

9.2 Укладка и сборка трубопроводов.

9.2.1 Все работники, непосредственно занятые укладкой и сборкой стеклопластиковых трубопроводов, должны быть ознакомлены со спецификой работ, особенностями труб и изделий и пройти инструктаж с регистрацией в соответствующем журнале.

Желательным является проведение обучения инструктора приемам монтажа и ремонта на базе предприятия ООО «Технологии стеклопластиковых трубопроводов».

9.2.2 Стеклопластиковые трубы, фасонные изделия и комплектующие, поступающие на стройку, должны проходить входной контроль качества, при этом следует провести:

- контроль наличия оформленной сопроводительной документации (сопроводительных паспортов, гигиенических сертификатов, при необходимости);

- 100% визуальный контроль поверхностей, заполнение этикеток;

- выборочный контроль размеров труб, изделий и комплектующих;

- периодический контроль качества складирования и хранения труб, изделий и комплектующих.

9.2.3 Непосредственно перед монтажом производят визуальный контроль наличия дефектов на наружных и внутренних поверхностях труб и изделий. При наличии трещин, вмятин, расслоений и других дефектов сверх допустимых эксплуатационной документацией ООО «Технологии стеклопластиковых трубопроводов» трубы и изделия бракуются или ремонтируются. При визуальном обнаружении трещин, раковин или надрезов в резиновых уплотнительных кольцах при их растяжении вручную на (3(10)% они бракуются.

9.2.4 При монтаже трубы и фасонные изделия раскладывают по трассе (на бровке траншеи на расстоянии 1(1,5 м от края) в объеме, определяемом сменной выработкой.

9.2.5 Стеклопластиковые трубы, уложенные на дно траншеи, спланированное прямолинейно по расчетному уклону, стыкуются, выравниваются в одну линию и закрепляются грунтом. Отклонение трубопровода от проектного положения должно быть не более 0,005 от длины участка.

9.2.6 Раструбно-шиповые соединения (со стопором или без него) осуществляются непосредственно на дне траншеи, при этом обязательно следует вырыть небольшое углубление с каждого конца, чтобы шип и раструб не соприкасались с грунтом на дне траншеи (см. рис. 6).

9.2.7 Для раструбно-шиповых соединений без стопора на шиповой части трубы с помощью рулетки и маркера отмечается величина захода шиповой части в раструб (размер А):

таблица 13

| ND, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, мм | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ND, мм | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| А, мм | 320 | 240 | 350 | 430 | 450 | 430 |  |  |  |  |  |  |

9.2.8 Перед сборкой раструбно-шипового соединения необходимо очистить и удалить грязь и посторонние частицы (песок, грунт и т.д.) с наружной поверхности шипа и внутренней поверхности раструба. Смазать внутреннюю поверхность раструба и наружную поверхность шипа сплошным ровным слоем нейтральной смазки (например, технический вазелин, силиконовая смазка). Запрещается применять смазку из солидола, тавота и других нефтепродуктов. Исключить попадание на смазанные поверхности частиц грунта, песка. Установить в канавки шипа два резиновых кольцевых уплотнения, предварительно смазав их смазкой. Убедиться, что резиновые кольца установлены в канавках без перекручивания, и снова смазать их смазкой.

Внимание! 1. Любая часть кольца или поверхность шипа и раструба, которая не была смазана, будет препятствовать проведению сборки соединения.

2. Перед соединением необходимо убедиться, что соединяемые детали находятся в требуемом положении относительно друг друга по осевой закрутке.

Придвинуть трубы друг к другу, пока первое кольцевое уплотнение не коснется передней части входа в раструб. Обеспечивая соосность соединяемых элементов, перемещать их относительно друг друга, пока срез раструба не займет положение не доходя 10(15мм до отметки на шипе (размера А см. табл. 13).

Для раструбно-шиповых соединений со стопором перемещать элементы следует до тех пор, пока в стопорном окне раструб не будет полностью видна канавка шипа, предназначенная для размещения стопора. Стопор смазать смазкой и ввести в окно раструба на полную длину канавки, оставляя зазор 5(10мм между началом и концом стопора (для возможности температурного удлинения стопора). Допускается забивание стопора с помощью молотка.

Внимание!	 1.Значительное возрастание осевого усилия, требуемого для сборки раструбно-шипового соединения, как правило, вызвано одной из следующих причин:

- не полностью смазаны поверхности;

- попадание песка или других частиц на смазанные поверхности;

- не соосность соединяемых элементов;

- выбрана смазка с плохими антифрикционными свойствами.

2. При подземной и наземной укладке следующую трубу нельзя соединять с предыдущей, пока предыдущая не была укреплена засыпкой грунтом.

9.2.9 Контроль качества сборки раструбно-шипового соединения выполняют, определяя расположение кольцевого резинового уплотнения в раструбе с помощью щупа. Проверка производится по всей окружности зазора между шипом и раструбом, при этом проверяется, что уплотнение расположено на одинаковом расстоянии от среза раструба.

9.2.10 Если сборка раструбно-шиповых соединений осуществляется при температуре окружающего воздуха ниже 0(С, то резиновые уплотнительные кольца и стопоры должны храниться при положительных температурах и устанавливаться неохлажденными.

9.2.11 Осевое перемещение соединяемых элементов при сборке раструбно-шиповых соединений можно производить следующими способами:

- для прямых труб различной длины – с помощью домкрата, устанавливаемого между, например, ковшом экскаватора  и деревянным щитом шириной не менее 200мм, упертым в торец трубы;

- для фасонных изделий – с помощью стяжных хомутов, устанавливаемых на раструбном и шиповом конце стыкуемых элементов. Для создания тягового усилия хомуты могут соединяться винтовыми парами, талрепами, ручными лебедками, гидроцилиндрами и т.д. Между хомутами и стеклопластиковыми элементами должна располагаться пластина из резины толщиной 4(8мм. Ширина хомута должна быть:

для труб (150мм и менее – 60(80мм;

для труб (200(400мм – 120(180мм;

для труб (500 мм и более – 200(300мм.

9.2.12  При необходимости проведения стыкового клеевого соединения на месте монтажа оно осуществляется в соответствии с требованиями эксплуатационной документации ООО «Технологии стеклопластиковых трубопроводов».

9.2.13 Сборку фланцевых соединений выполняют аналогично сборке фланцевых соединений на трубопроводах из традиционных материалов. При этом необходимо учитывать следующие рекомендации:

- проверить соответствие двух стыкуемых фланцев по присоединительным размерам и соосности соединяемых трубопроводов. В случае возникновения перекосов фланцы не должны соединяться большим усилием, так как соединение и трубы будут под постоянным напряжением, что может привести к повреждению стеклопластиковой трубы;

- для уменьшения контактного давления от усилия затяжки болтов со стороны стеклопластикового фланца под головку болта или гайку необходимо установить шайбы;

- затяжку болтов фланцевого соединения производить попарно в диаметрально противоположных плоскостях;

- не допускается превышать моменты затяжки болтовых соединений, приведенные в таблице 14, т.к. это может вызвать повреждение фланца;

Таблица 14.

Моменты затяжки болтов фланцевых соединений

| Размер болтов | Момент затяжки, кгс/м |
| --- | --- |
|  | Болтовое соединение со смазкой | Болтовое соединение без смазки |
| М 12(М 16 | 4,0 | 6,0 |
| М 18(М 20 | 8,0 | 10,0 |
| М 22(М 24 | 8,6 | 11,0 |
| М 27 | 9,0 | 12,0 |
| М 30 | 11,0 | 14,0 |
| М 33 | 12,0 | 17,0 |

Примечание: Допускаются отклонения от приведенных в таблице значений в пределах 20%.

- для уплотнения стыка между фланцами рекомендуется использовать плоские (толщиной 3(5мм) паронитовые или резиновые уплотнения твердостью по Шору 35(75 единиц.

-  для РN более 1,6 МПа (16кг/см2) и ДN более 1200 мм рекомендуется использовать кольцевое резиновое уплотнение, устанавливаемое в канавку на лицевой поверхности фланца или в специальном адаптере.

9.3 Особенности монтажа надземных трубопроводов

9.3.1 К началу монтажа надземного стеклопластикового трубопровода должны быть закончены все строительные работы по монтажу стальных трубопроводов и технологического оборудования, установлены и закреплены на опорных конструкциях, сооружениях, эстакадах отдельные опоры и подвески, а также выполнены для них антикоррозионные покрытия, установлены и закреплены опоры для крепления арматуры.

9.3.2 Опоры и подвески должны обеспечивать заданную трассировку и уклон, причем отклонение расположения опор от проектного положения не должно превышать в плане (100 мм, а отклонение по уклону (0,001мм на 1м трубопровода.

9.3.3 Как правило, в напорных трубопроводах надземной прокладки используют раструбно-шиповые соединения со стопором. Если используются раструбно-шиповые соединения без стопора, то в местах поворотов и ответвлений трубопроводов во избежание смещения и размыкания трубопровода следует устанавливать неподвижные опоры или упоры с фиксированной опорной площадью. Контакт упорного блока со стеклопластиковым элементом должен осуществляться через резиновую прокладку толщиной 5(10мм.

9.3.4 Если стеклопластиковый трубопровод монтируется напрямую к оборудованию, подверженному вибрации, например, с насосом, то следует избегать прямого соединения с такими системами, чтобы предотвратить излишние нагрузки на трубу. Обычным методом, позволяющим избежать вибраций, является установка компенсатора (гибкого соединения) между источником вибраций и трубой.

9.4 Указания по особым условиям монтажа

9.4.1 Проход трубопроводов в колодцах

9.4.1.1 Сопряжение двух соседних участков подземных стеклопластиковых трубопроводов, устройство ответвлений, установку специальных устройств обычно осуществляют в колодцах из железобетона либо кирпича, располагая в них соединительные части и арматуру.

9.4.1.2 Проход трубопровода из стеклопластиковых труб сквозь стенки колодцев и другие строительные конструкции следует осуществлять с помощью гильз из отрезков труб (стальных с усиленной изоляцией, железобетонных, стеклопластиковых и пр.).

9.4.1.3 Уплотнение пространства между стеклопластиковой трубой и гильзой следует выполнять с использованием резиновых деталей, либо герметиков, либо просмоленной пакли и т.д. Гильза заделывается в стенке колодца бетонированием с устройством опалубки.

9.4.1.4 В области прохода стеклопластикового трубопровода сквозь стенки необходимо обеспечить:

- минимальную глубину подушки – не менее 1 диаметра трубы на длине не менее 2-х диаметров трубы (см. рис. 7).

- минимальную ширину траншеи – 3 диаметра трубы на длине не менее 3-х диаметров трубы (см.рис.8).

9.4.1.5 Рекомендуется раструбно-шиповые соединения располагать как можно ближе к стене, через которую проходит трубопровод, так как это при просадках грунта позволит уменьшить сдвиговые напряжения в трубопроводе.

9.4.1.6 Монтаж фланцевых соединительных частей и арматуры выполняется в колодцах в соответствии со сложившейся практикой.

9.4.2 Прокладка труб в кожухах

9.4.2.1 Стеклопластиковую трубу длиной до 6 метров допускается проталкивать в кожух, внутренний диаметр которого на 100мм больше максимального диаметра трубы (наружного диаметра раструба).

Если длина трубы больше 6 метров или внутренний диаметр кожуха больше максимального диаметра трубы более чем на 100мм, то такие трубы располагать в кожухе необходимо на скользящих опорах, расстояние между которыми не должны превышать указанных в таблицах 5,6,7.

9.4.2.2 Стеклопластиковые трубы рекомендуется проталкивать в кожух шиповой законцовкой вперед, при этом шиповую законцовку первой трубы необходимо защитить от повреждений. Стыковку раструбно-шиповых соединений этих труб рекомендуется проводить при помощи хомутов.

9.4.3 При необходимости монтажа трубопровода в не указанных выше условиях технические решения о конструктивных особенностях изделий и конструкций, а также о способах монтажа принимает проектная организация, при этом рекомендуется проведение консультаций с ООО «Технологии стеклопластиковых трубопроводов».

9.5 Испытания трубопроводов

9.5.1 Стеклопластиковые трубопроводы должны проверяться на прочность и плотность (герметичность). Вид испытаний, способ нагружения и величина испытательного давления определяется проектом на трубопровод. Для увеличения срока службы трубопровода рекомендуется назначать минимально возможное испытательное давление.

9.5.2 Испытания проводятся после окончания монтажных работ, контроля качества соединений, а также после установки и закрепления надземных трубопроводов на опорах, установки опорных блоков и присыпки подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов. При подземной и наземной укладке допускается оставлять не засыпанными раструбно-шиповые соединения при условии обеспечения неподвижности трубопровода.

9.5.3 Порядок и методика проведения испытаний определяется инструкцией, разрабатываемой в соответствии с нормативной документацией, регламентирующей требования на проектируемый трубопровод.

9.5.4 Как правило, испытание на прочность и плотность проводится гидравлическим способом. Не разрешается проведение пневматических испытаний в случаях, оговоренных СНиП 3.05.05.

9.5.5 На концах испытываемой части трубопровода должны быть сделаны временные укрепления, соответствующие испытательным давлениям и допустимым нагрузкам. Свободные концы испытываемой части трубопровода должны быть заглушены и укреплены. Допускается использовать перекрывающие механизмы (вентили) при условии, что они имеют собственные укрепления, соответствующие испытательным нагрузкам.

9.5.6 Испытания допускается проводить не ранее, чем через 24 часа после проведения ремонта стеклопластиковых труб и изделий методом склейки или стыкового клеевого соединения.

9.5.7 Давление при испытании должно контролироваться двумя манометрами, прошедшими поверку и опломбированными. Манометры должны быть классом не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм и шкалой на номинальное давление 4/3 измеряемого. Один манометр устанавливается у опрессовочного агрегата после запорного вентиля, другой – на воздушнике в точке трубопровода, наиболее удаленной от опрессовочного агрегата.

9.5.8 При испытаниях при отрицательных температурах необходимо принять меры против замерзания жидкости в трубопроводе. Допускается использование растворов:

- 23% хлористого кальция – температура замерзания минус 20(С;

- 26% хлористого кальция – температура замерзания минус 31(С.

9.5.9 Трубопровод считается выдержавшим гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при испытательном давлении не произошло разрушение труб, изделий или их соединений, а при рабочем давлении после механической и температурной стабилизации величина потерь жидкости не превысила допустимого уровня.

9.5.10 Если иное не оговорено нормативными документами на трубопровод, то допустимые потери жидкости при гидравлических испытаниях определяются как наибольшая величина, рассчитанная по одной из следующих методик:

- допускается потеря не более 4,5 литров за 24 часа на сантиметр диаметра (ND) и километр трубопровода;

- допустимые потери в зависимости от давления испытания и количества раструбно-шиповых соединений составляют:

,                                                       (46)

где:  L – допустимые потери в литрах/час;

N – количество раструбно-шиповых соединений трубопровода;

D – номинальный диаметр трубопровода (ND) в сантиметрах;

Р – среднее значение давления, зафиксированного в трубопроводе во время потерь, кПа;

9.5.11 Если иное не оговорено нормативными документами на трубопровод, то при испытании самотечных трубопроводов допустимыми считаются потери 8 литров на сантиметр диаметра (ND) на километр трубопровода за 24 часа.

9.6 Сдача в эксплуатацию

9.6.1 Сдача в эксплуатацию трубопроводов из полиэфирных стеклопластиков, законченных строительством, осуществляется в соответствии с проектом и нормативными документами, регламентирующими требования к трубопроводу (СНиП 3.01.04; ВСН 012 и пр.).

9.6.2 Порядок и методика проведения промывки и дезинфекции трубопроводов определяется проектом с учетом требований СНиП 3.05.04. Температура жидкости, используемой для промывки не должна превышать +50(С, а для труб и изделий в специальном исполнении +90(С. Промывку трубопроводов следует вести, обеспечивая скорость воды в трубах 1(1,5 м/с до устойчивого появления чистой воды из выходного патрубка, диаметр которого должен быть не менее 50% диаметра трубопровода.

9.7 Требования безопасности

9.7.1 При производстве работ на монтаже стеклопластиковых трубопроводов необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, установленные СНиП 111-4, ВСН 003, РД 102-011, ПБ 03-108, РД 08-200, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.03.009, ГОСТ 12.03.003 для трубопроводов соответствующего назначения.

9.7.2 Складирование труб, фасонных изделий, строительных изделий и материалов для устройства колодцев и упоров должно осуществляться с учетом требований нормативных документов, заложенных в проектную документацию на трубопровод.

9.7.3 В местах хранения труб, производства работ с трубами запрещается хранить легковоспламеняющиеся вещества, курить, пользоваться открытым пламенем, допускать скопление стружки, промасленной ветоши.

9.7.4 Такелажные работы с трубами, фасонными изделиями, строительными изделиями должны производиться с использованием инвентарных грузозахватных приспособлений (стропов, мягких полотенец, траверс, захватов и т.п.) с учетом применяемых подъемно-транспортных механизмов.

9.7.5 При перемещении грунта, труб, строительных изделий и т.п. работники должны находиться в безопасной зоне проведения работ.

9.7.6 Необходимо постоянно следить за состоянием откосов при работе людей в не раскрепленных траншеях и котлованах, а в раскрепленных – за элементами крепления.

9.7.7 При проведении испытаний трубопровода на прочность и плотность давление следует поднимать постепенно. Запрещается находиться перед заглушками, в зоне временных и постоянных упоров. Испытания следует прекратить во всех случаях, непосредственно угрожающих безопасности работников.

9.7.8 При подготовке и проведении испытаний трубопровода или его частей необходимо руководствоваться требованиями по технике безопасности и охране труда, действующими на предприятии, проводящем монтаж и испытания.

9.7.9 При осмотре колодцев необходимо открыть все люки, проверить их газоанализатором на загазованность. Категорически запрещаются попытки проверки загазованности открытым пламенем.

9.7.10 При проведении испытаний трубопроводов работники, участвующие в монтаже, должны находиться на безопасном расстоянии от возможного места разрушения трубопровода. Обнаруженные дефекты можно устранять только после снятия давления методами, согласованными с проектировщиками.

9.7.11 Все отходы стеклопластика необходимо вывозить в специально отведенные для этого места.

9.7.12 Администрация и руководители работ в зависимости от местных условий должны предусмотреть дополнительные мероприятия, повышающие безопасность работ, что должно быть отражено в проекте производства работ.

10 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

10.1 Эксплуатация трубопроводов из стеклопластиковых труб и фасонных изделий должна осуществляться в соответствии с правилами, установленными в эксплуатирующей организации для трубопроводов из традиционных материалов (сталь, полиэтилен и т.д.), но при обязательном учете особенностей и специфических свойств полиэфирного стеклопластика.

10.2 Эксплуатирующая организация после приемки стеклопластикового трубопровода должна иметь кроме комплекта документации, определяемого нормативными документами для трубопроводов из традиционных материалов, следующие документы:

- схему трубопровода с указанием диаметра, размеров и номеров стеклопластиковых элементов, их расположения по трассе трубопровода;

- паспорта на стеклопластиковые элементы трубопровода;

- эксплуатационную документацию завода-изготовителя стеклопластиковых элементов;

10.3 При подземной прокладке вне населенных пунктов и дорог трасса стеклопластикового трубопровода перед приемкой в эксплуатацию должна быть обозначена путем установки опознавательных знаков на расстоянии 200-500м друг от друга и на поворотах.

10.4 При надземной прокладке стеклопластикового трубопровода должны быть установлены таблички с надписью «По трубам не ходить». В тех случаях, когда на стеклопластиковые трубы и фасонные изделия возможно длительное (более 1 года) воздействие солнечного излучения, они защищаются с помощью введения при изготовлении специальных добавок в наружный слой смолы. Этого не делают, когда трубопровод эксплуатируется с внешней изоляцией. Поэтому при эксплуатации следует контролировать целостность внешней теплоизоляции трубопровода.

10.5 Стеклопластиковые трубопроводы после ввода их в эксплуатацию должны подвергаться периодическому контролю на герметичность посредством обхода трассы. Сроки обхода трасс трубопроводов определяются исходя из назначения трубопровода, местных условий, состояния трубопровода, накопленного опыта эксплуатации.

Обход трасс стеклопластиковых трубопроводов в первый год эксплуатации рекомендуется проводить: в системе нефтесбора – не реже 1 раза в 2 недели, в системе утилизации сточных вод и водопровода пресной воды – не реже 1 раза в месяц. При дальнейшей эксплуатации сроки обхода трасс рекомендуется назначать по аналогии со стальными трубопроводами, исходя из технического состояния трубопроводов, условий и накопленного опыта эксплуатации.

10.6 При обходе трассы стеклопластикового трубопровода должно проводиться наблюдение за состоянием опознавательных знаков или если прокладка надземная, проверка расположения трубопровода на опорах в соответствии с его проектным положением.

10.7 Подземные стеклопластиковые трубопроводы в процессе эксплуатации могут периодически подвергаться шурфовому осмотру с целью визуального определения состояния труб и соединений. Длина шурфа должна быть не менее 1м для возможности осмотра труб и соединений. При шурфовании необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не повредить стеклопластиковые изделия. Засыпка после шурфового осмотра должна производиться вручную песком или мелким грунтом без комьев и твердых включений на высоту не менее 20см от верха трубы с тщательной подбивкой пазух. Последующая засыпка производится обычным порядком.

10.8 У выходящих на поверхность участков подземных трубопроводов, а также у надземных трубопроводов, транспортирующих среды с удельным объемным сопротивлением более 105Ом(м, в процессе эксплуатации необходимо периодически проверять средства защиты трубопровода от накопления статического электричества.

10.9 При проведении технического осмотра его результаты заносятся в паспорт для сбора информации об эксплуатации стеклопластикового трубопровода, в котором отражается характеристика трубопровода и транспортируемой среды, характер и причины повреждений, способы их устранения.

10.10 В целях обеспечения сохранности трубопровода необходимо осуществлять контроль за ведением земляных, строительных и монтажных работ вблизи трассы стеклопластикового трубопровода. В местах возможных механических повреждений трубопровода устанавливаются ограждения. В процессе проведения электросварочных работ рядом со стеклопластиковыми трубопроводами их следует ограждать защитными экранами от попадания брызг расплавленного металла.

10.11 Стеклопластиковые трубопроводы, в отличие от металлических, не корродируют, не подвержены зарастанию внутренней поверхности труб отложениями. Но поскольку при возможных снижениях скорости потока происходит выпадение механических примесей и скапливание их в низких местах, трубопровод может засоряться и требовать прочистки. Основной способ прочисти – промывка жидкостями, содержащими химические вещества в концентрациях, не более указанных в Приложении А.

10.12 Вероятность разрушения стеклопластиковых трубопроводов при замерзании в них жидкости весьма мала. Место пробки из замерзшей жидкости в трубопроводе можно определить по слою инея и льда. Для ликвидации ледяной пробки трубопровод отогревают путем пропуска в трубопровод горячей воды, а также обдувом замерзшего участка теплым воздухом или обливом горячей водой. При этом температура на поверхности трубопровода не должна превышать плюс 50(С. Пользоваться при отогреве замороженных участков трубопровода открытым пламенем и паром категорически запрещается.

10.13 Трубопроводы, вывод из эксплуатации которых возможен лишь на ограниченное время, необходимо комплектовать запасными частями (ЗИП), объем которых зависит от протяженности и назначения трубопровода. В общем случае ЗИП может включать в себя следующие детали:

- стеклопластиковый фланец с шиповой законцовкой;

- стеклопластиковый фланец с раструбной законцовкой;

- стеклопластиковая труба с раструбной и шиповой законцовками;

- стеклопластиковая труба с гладкими законцовками (для ремонтов методом вклейки);

- материалы для проведения ремонта стеклопластиковых труб и изделий (смола, катализатор, стекломатериалы);

- комплектующие (резиновые уплотнительные кольца, стопоры).

10.14 При повреждении трубопровода из стеклопластиковых труб и изделий анализ дефектов, определение необходимости ремонта, выбор метода ремонта и проведение ремонтных работ следует осуществлять в соответствии с эксплуатационной документацией ООО «Технологии стеклопластиковых трубопроводов».

10.15 Сведения о проведенных ремонтных работах должны быть внесены в исполнительную техническую документацию и паспорт трубопровода.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ И ИЗДЕЛИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ РАЗЛИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Краткий перечень

Таблица А1

| Химическое вещество | Концент-рация, (%) | Рекомендуемые максимальные температуры эксплуатации, (С |
| --- | --- | --- |
|  |  | Полиэфирная смола общего назначения | Винилэфирная термо- и химстойкая смола |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КИСЛОТЫ |  |  |  |
| азотная | 5 | 45 | 65 |
|  | 10 | 25 | 65 |
|  | 20 | НР | 50 |
|  | 40 | НР | НР |
| борная | все | 50 | 100 |
| бромистоводородная | ( 25 | 30 | 80 |
|  | 48 | 20 | 65 |
|  | 62 | НР | 40 |
| малеиновая | все | 45 | 100 |
| муравьиная | 20 | 35 | 80 |
|  | 50 | 25 | 80 |
|  | выше 50 | НР | 80 |
| ортофосфорная | 50 | 50 | 100 |
|  | 85 | 50 | 100 |
|  | выше 85 | НР | 100 |
| плавиковая | 10 | 25 | 65 |
|  | 20 | НР | 40 |
| серная | 10 | 50 | 100 |
|  | 50 | 60 | 66 |
|  | 65 | 30 | 40 |
|  | 77 | НР | 40 |
|  | 93 | НР | НР |
| сероводородная | 5 | 20 | 80 |
| соляная | 15 | 40 | 80 |
|  | 20 | 35 | 80 |
|  | 37 | НР | 65 |
| уксусная | 10 | 50 | 100 |
|  | 25 | 35 | 100 |
|  | 50 | 30 | 80 |
|  | 70 | 25 | 65 |

Продолжение таблицы А1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | НР | НР |
| цианистоводородная | все | 40 | 100 |
| щавелевая | все | 45 | 93 |
| ОСНОВАНИЯ |  |  |  |
| гидроксид аммония | 5 | 25 | 80 |
|  | 10 | НР | 65 |
|  | 20 | НР | 65 |
|  | 29 | НР | 40 |
| гидроксид калия | ( 25 | НР | 65 |
|  | 45 | НР | 80 |
| гидроксид кальция | 15 | 35 | 80 |
|  | 25 | 25 | 80 |
| гидроксид натрия | ( 5 | НР | 80 |
|  | 25 | НР | 80 |
|  | 50 | НР | 80 |
| СПИРТЫ |  |  |  |
| амиловый | все | 30 | 50 |
| бутиловый | все | 30 | 50 |
| метиловый | 5 | 25 | 50 |
|  | 100 | НР | НР |
| поливиниловый | все |  | 40 |
| этиловый | 10 | 30 | 50 |
|  | 50 | 25 | 40 |
|  | 95 | НР | 30 |
| СОЛИ |  |  |  |
| алюминия хлорид | все | 50 | 100 |
| железа хлорид | все | 45 | 100 |
| калия бихромат | все | НР | 100 |
| калия карбонат | ( 25 | НР | 65 |
| калия перманганат | все | НР | 100 |
| кальция гипохлорит | все | НР | 80 |
| кальция сульфат | все | 50 | 100 |
| кальция хлорид | все | 50 | 100 |
| магния нитрат | все | 50 | 100 |
| меди (II) хлорид | все | 50 | 100 |
| натрия бикарбонат | все | 20 | 80 |
| натрия гипохлорит рН > 11 | ( 18 | НР | 80 |
| натрия тиосульфат | все | 40 | 80 |
| натрия хлорид | все | 50 | 100 |

Продолжение таблицы А1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ртути (II) хлорид | 100 | 50 | 100 |
| серебра нитрат | все | 50 | 100 |
| цинка хлорид | 70 | 50 | 100 |
| РАСТВОРИТЕЛИ |  |  |  |
| анилин |  | НР | НР |
| ацетон |  | НР | НР |
| бензол |  | НР | НР |
| гексан |  | 25 | 70 |
| диэтиловый эфир |  | НР | НР |
| керосин |  | 25 | 80 |
| ксилол |  | НР | 30 |
| толуол |  | НР | 30 |
| углерод четыреххлористый |  | 25 | 65 |
| хлороформ |  | НР | НР |
| циклогексан |  | 25 | 50 |
| ГАЗЫ |  |  |  |
| азота двуокись |  | 40 | 80 |
| аммиак |  | НР | 40 |
| бром |  | НР | 40 |
| йод |  | НР | 65 |
| сернистый ангидрид |  | 45 | 100 |
| серный ангидрид |  | 30 | 100 |
| сероводород |  | 30 | 80 |
| хлор |  | 50 | 100 |
| углекислый газ |  | 30 | 100 |
| хлороводород (пары) |  | 40 | 80 |
| ДРУГИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |
| вода |  | 50 | 90 |
| глицерин | 100 | 50 | 100 |
| дизельное топливо | 100 | 30 | 93 |
| животные жиры и масла | 100 | 50 | 65 |
| минеральные масла | 100 | 50 | 100 |
| молоко | 100 | 50 | 100 |
| моторное масло | все | 30 | 100 |
| мочевина | 50 | 30 | 65 |
| нафталин | 100 | 40 | 80 |
| нефть | 100 | 50 | 100 |
| перекись водорода | 30 | НР | 65 |
| пиво |  | 30 | 50 |

Продолжение таблицы А1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| пропиленгликоль | все | 50 | 100 |
| растительные жиры и масла | 100 | 30 | 65 |
| сахар | все | 50 | 100 |
| скипидар | 100 | 30 | 66 |
| формальдегид | 44 | 30 | 65 |
| этиленгликоль | все | 50 | 100 |

Примечание:	1.НР – не рекомендуется

2.В таблице приведен краткий перечень наиболее употребительных химических соединений. Подробную информацию по веществам, не включенным в таблицу, можно получить у специалистов предприятия ООО «Технологии стеклопластиковых трубопроводов».

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ И ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИЭФИРНОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ И ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИЭФИРНОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ТРУБЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ПОЛИЭФИРНЫЕ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ДЛЯ ИХ СОЕДИНЕНИЯ (ТУ 2296-011-26598466-96).

НОМЕНКЛАТУРА.

СОДЕРЖАНИЕ

В1.	Трубы стеклопластиковые с гладкими законцовками				  64

В2. 	Трубы стеклопластиковые с законцовками для раструбно-шипового

соединения с двойным кольцевым уплотнением 				              65

В3.	Трубы стеклопластиковые с законцовками для раструбно-шипового

соединения с двойным кольцевым уплотнением и стопором 			 66

В4.	Отводы стеклопластиковые							             67

В5.	Фланцы стеклопластиковые							             68

В6.	Склейка двух труб с углом поворота потока					             71

В7.	Тройники стеклопластиковые равнопроходные с гладкими	законцовками	             73

В8.	Тройники стеклопластиковые равнопроходные с раструбно-шиповыми

законцовками и фланцевой врезкой						              74

В9.	Тройники стеклопластиковые переходные  с гладкими законцовками	              75

В10.	Тройники стеклопластиковые переходные  с раструбно-шиповыми

законцовками и фланцевой врезкой						              77

В11.	Переходники стеклопластиковые концентрические с гладкими законцовками	 79

В12.	Переходники стеклопластиковые концентрические с раструбно-шиповыми

законцовками				        		                                                    80

В1.   ТРУБЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ С ГЛАДКИМИ ЗАКОНЦОВКАМИ

Таблица В1

| ND, мм | t, мм | NL, мм |
| --- | --- | --- |
| 80 - 1,5 | 3 ÷ 5 | 500 ÷ 5700 |
| 100 - 2,0 | 3 ÷ 5 | 500 ÷ 5700 |
| 150 - 2,0 | 3,5 ÷ 7 | 500 ÷ 5700 |
| 200 - 3,0 | 3,5 ÷ 9 | 500 ÷ 11400 |
| 250 – 3,0 | 4 ÷ 12 | 500 ÷ 11400 |
| 300 - 3,0 | 4 ÷ 13 | 500 ÷ 11400 |
| 400 - 3,0 | 4 ÷ 18 | 500 ÷ 11400 |
| 500 - 3,0 | 5 ÷ 16 | 500 ÷ 11400 |
| 600 - 3,0 | 5 ÷ 18 | 500 ÷ 11400 |
| 700 - 3,0 | 6 ÷ 20 | 500 ÷ 11400 |
| 800 - 3,0 | 7 ÷ 15 | 500 ÷ 11400 |
| 1000 - 3,0 | 8 ÷ 19 | 500 ÷ 11400 |
| 1202 - 5,0 | 10 ÷ 22 | 2000 ÷ 11400 |
| 1402 - 5,0 | 12 ÷ 26 | 2000 ÷ 11400 |
| 1602 - 5,0 | 16 ÷ 30 | 2000 ÷ 11400 |
| 1802 - 5,0 | 16 ÷ 35 | 2000 ÷ 5700 |
| 2002 - 5,0 | 17 ÷ 40 | 2000 ÷ 5500 |
| 2400 | 18 ÷ 40 | 1000 ÷ 6000 |

Примечание:

- Рабочее давление –

до 4,0 МПа (40 кг/см2) – для труб ND = 400 мм и менее;

до 2,5 МПа (25 кг/см2) – для труб ND = 500 мм; ND = 600 мм; ND = 700 мм;

до 1,6 МПа (16 кг/см2) – для труб ND = 800 мм; ND = 1000 мм.

до 1,2 МПа (12 кг/см2) – для труб ND=1200 мм; ND = 1400 мм; ND = 1600 мм.

до 1,0 МПа (10 кг/см2) – для труб ND=1800 мм; ND = 2000 мм; ND = 2400 мм.

- Пример условного обозначения трубы с гладкими законцовками (ГЗ), с внутренним диаметром 80 мм, длиной 5000 мм, на рабочее давление 1,6 МПа:

«Труба СП 80 – 5000 – 1,6 – ГЗ. ТУ2296-011-26598466 – 96».

В2.  ТРУБЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ С ЗАКОНЦОВКАМИ ДЛЯ РАСТРУБНО-

ШИПОВОГО СОЕДИНЕНИЯ С ДВОЙНЫМ КОЛЬЦЕВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

Таблица В2

| ND, мм | t, мм | NL, мм | I, мм | Bf, мм | Dmax, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 - 1,5 | 3 ÷ 5 | 1000 ÷ 6170 | 170 | 220 | 140 |
| 100 - 2,0 | 3 ÷ 5 | 1000 ÷ 6170 | 170 | 220 | 160 |
| 150 - 2,0 | 3,5 ÷ 7 | 1000 ÷ 6050 | 200 | 270 | 220 |
| 200 - 3,0 | 3,5 ÷ 9 | 2000 ÷ 12050 | 200 | 270 | 270 |
| 250 - 3,0 | 4 ÷ 12 | 2000 ÷ 12050 | 250 | 315 | 320 |
| 300 - 3,0 | 4 ÷ 13 | 2000 ÷ 12050 | 250 | 340 | 380 |
| 400 - 3,0 | 4 ÷18 | 2000 ÷ 12050 | 250 | 340 | 490 |
| 500 - 3,0 | 5 ÷16 | 2000 ÷ 12050 | 300 | 400 | 600 |
| 600 - 3,0 | 5 ÷ 18 | 2500 ÷ 12050 | 300 | 400 | 700 |
| 700 - 3,0 | 6 ÷20 | 2500 ÷ 12050 | 300 | 400 | 805 |
| 800 - 3,0 | 7 ÷15 | 2500 ÷ 12050 | 300 | 400 | 910 |
| 1000 - 3,0 | 8 ÷19 | 3000 ÷ 12050 | 250 (300) | 370 (420) | 1150 |
| 1202 - 5,0 | 10 ÷ 22 | 3000 ÷ 12050 | 350 | 565 | 1355 |
| 1402 - 5,0 | 12 ÷ 26 | 3000 ÷ 12050 | 430 | 670 | 1550 |
| 1602 - 5,0 | 16 ÷ 30 | 3000 ÷ 12050 | 450 | 730 | 1795 |
| 1802 - 5,0 | 16 ÷ 35 | 3000 ÷ 6430 | 430 | 670 | 1995 |

Примечание:

1. Рабочее давление –

до 4,0 МПа (40 кг/см2) – для труб ND = 400 мм и менее;

до 2,5 МПа (25 кг/см2) – для труб ND = 500 мм; ND = 600 мм; ND = 700 мм;

до 1,6 МПа (16 кг/см2) – для труб ND = 800 мм.

до 1,2 МПа (12 кг/см2) – для труб ND =1000 мм;ND=1200мм;ND = 1400 мм;

ND = 1600 мм; ND = 1800 мм.

- Пример условного обозначения трубы с законцовками для раструбно-шипового соединения с двойным кольцевым уплотнением (РШ), с внутренним диаметром 80 мм, рабочей длиной 5000 мм, на рабочее давление 1,6 МПа:

«Труба СП 80 – 5000 – 1,6 – РШ. ТУ2296-011-26598466 – 96».

В3.  ТРУБЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ С ЗАКОНЦОВКАМИ ДЛЯ РАСТРУБНО-  ШИПОВОГО СОЕДИНЕНИЯ С ДВОЙНЫМ КОЛЬЦЕВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ И СТОПОРОМ

Таблица В3

| ND, мм | t, мм | NL, мм | I, мм | Bf, мм | Dmax, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 - 1,5 | 3 ÷ 5 | 1000 ÷ 6170 | 170 | 220 | 140 |
| 100 - 2,0 | 3 ÷ 5 | 1000 ÷ 6170 | 170 | 220 | 160 |
| 150 - 2,0 | 3,5 ÷ 7 | 1000 ÷ 6050 | 200 | 270 | 220 |
| 200 - 3,0 | 3,5 ÷ 9 | 2000 ÷ 12050 | 200 | 270 | 270 |
| 250 - 3,0 | 4 ÷ 12 | 2000 ÷ 12050 | 250 | 315 | 320 |
| 300 - 3,0 | 4 ÷ 13 | 2000 ÷ 12050 | 250 | 340 | 380 |
| 400 - 3,0 | 4 ÷18 | 2000 ÷ 12050 | 250 | 340 | 490 |
| 500 - 3,0 | 5 ÷16 | 2000 ÷ 12050 | 300 | 400 | 600 |
| 600 - 3,0 | 5 ÷ 18 | 2500 ÷ 12050 | 300 | 400 | 700 |
| 700 - 3,0 | 6 ÷20 | 2500 ÷ 12050 | 300 | 400 | 805 |
| 800 - 3,0 | 7 ÷15 | 2500 ÷ 12050 | 300 | 400 | 910 |
| 1000 - 3,0 | 8 ÷19 | 3000 ÷ 12050 | 300 | 420 | 1150 |
| 1202 - 5,0 | 10 ÷ 22 | 3000 ÷ 12050 | 350 | 565 | 1355 |
| 1402 - 5,0 | 12 ÷ 26 | 3000 ÷ 12050 | 430 | 670 | 1550 |
| 1602 - 5,0 | 16 ÷ 30 | 3000 ÷ 12050 | 450 | 730 | 1795 |
| 1802 - 5,0 | 16 ÷ 35 | 3000 ÷ 6430 | 430 | 670 | 1995 |

Примечание:

1.    Рабочее давление –

до 4,0 МПа (40 кг/см2) – для труб ND = 400 мм и менее;

до 2,5 МПа (25 кг/см2) – для труб ND = 500 мм; ND = 600 мм; ND = 700 мм;

до 1,6 МПа (16 кг/см2) – для труб ND = 800 мм.

до 1,0 МПа (10 кг/см2) – для труб ND = 1000 мм; ND=1200 мм; ND = 1400 мм;

ND = 1600 мм; ND = 1800 мм.

- Пример условного обозначения трубы с законцовками для раструбно-шипового соединения с двойным кольцевым уплотнением и стопором (РШС), с внутренним диаметром 80 мм, рабочей длиной 5000 мм, на рабочее давление 1,6 МПа:

«Труба СП 80 – 5000 – 1,6 – РШС. ТУ2296-011-26598466 – 96».

В4. ОТВОДЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ

Отводы могут изготавливаться с углом α от 15ْ до 90ْ с интервалом в 1ْ.

Размеры R, L определять по формулам: R = 1,5 ND;  L = tg α/2×R

Таблица В4

| ND, мм | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700* | 800 | 1000 | 1200* | 1400* | 1600* | 1800* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мм | 4,5÷ 8 | 4,5÷ 8 | 6,0 ÷ 12 | 6,5 ÷ 16 | 7 ÷ 22 | 8 ÷ 24 | 11 ÷ 32 | 13 ÷ 32 | 16 ÷ 40 | 18 ÷ 45 | 21 ÷ 34 | 27 ÷ 43 | 10 ÷ 22 | 12 ÷ 26 | 16 ÷ 30 | 16 ÷ 35 |
| I, мм | 170 | 170 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 (300) | 350 | 430 | 450 | 430 |
| L1 min, мм | 400 | 450÷ 500 | 500÷ 550 | 600÷ 650 | 650÷ 700 | 700÷ 800 | 700÷ 850 | 800 ÷ 950 | 900 ÷ 1050 | 900 ÷ 1050 | 900 ÷ 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

Примечание:

- *  Изготавливается склейкой из труб. В местах склейки возможно увеличение

толщины до 2t.

- Рабочее давление –

до 4,0 МПа (40 кг/см2) – для отводов ND = 400 мм и менее;

до 2,5 МПа (25 кг/см2) – для отводов ND = 500 мм; ND = 600 мм; ND = 700 мм;

до 1,6 МПа (16 кг/см2) – для отводов ND = 800 мм.

до 1,2 МПа (12 кг/см2) – для отводов ND=1000мм;ND=1200мм;ND =1400мм;

ND = 1600 мм; ND = 1800 мм.

Минимальные значения параметров таблицы соответствуют рабочему давлению – 0,6 МПа.

- Пример условного обозначения отвода с внутренним диаметром 800 мм на рабочее давление 1,0 МПа с углом разворота потока на 90ْ с гладкими законцовками:

«Отвод СП 800 – 1,0 – 90. ТУ2296 – 011 – 26598466 – 96».

То же с раструбно-шиповыми законцовками с двойным кольцевым уплотнением и стопором (РШС):

«Отвод СП 800-1,0-90-РШС. ТУ226-011-26598466-96».

В5.  ФЛАНЦЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ

Б.5 ФЛАНЦЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ

Продолжение

Рис.В.5.4 Шиповая законцовка

Таблица В5

| ND, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NLмм | 200 | 200 | 200 ÷ 250 | 200 ÷ 250 | 250 ÷ 300 | 250 ÷ 400 | 300 ÷ 400 | 350 ÷ 500 | 400 ÷ 550 | 500 ÷ 650 | 450 ÷ 750 | 550 ÷ 650 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1000 |
| D, мм | 140 ÷ 165 | 185 ÷ 195 | 210 ÷ 230 | 265 ÷ 300 | 320 ÷ 375 | 410 | 440 ÷ 510 | 540 ÷ 655 | 645 ÷ 730 | 755 ÷ 840 | 860 ÷ 960 | 975 ÷ 1025 | 1175 ÷ 1230 | 1455 | 1675 | 1915 | 2115 |
| T, мм | 19 ÷ 35 | 21 ÷ 39 | 21 ÷ 40 | 22 ÷ 47 | 24 ÷ 53 | 26 ÷ 61 | 28 ÷ 68 | 30 ÷ 77 | 34 ÷ 79 | 36 ÷ 87 | 39 ÷ 96 | 45 ÷ 88 | 52 ÷ 64 | 60 ÷ 95 | 60 ÷ 100 | 60 ÷ 100 | 60 ÷ 100 |
| t, мм | 3 ÷ 5 | 3 ÷ 5 | 3 ÷ 5 | 3,5 ÷ 7 | 3,5 ÷ 9 | 4 ÷ 12 | 4 ÷ 13 | 4 ÷ 18 | 5 ÷ 16 | 5 ÷ 18 | 6 ÷ 20 | 7 ÷ 15 | 8 ÷ 19 | 10 ÷ 22 | 12 ÷ 26 | 16 ÷ 30 | 16 ÷ 35 |
| I, мм | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 350 | 430 | 450 | 430 |
| L min, мм | 400 | 400 | 450 ÷ 500 | 500 ÷ 550 | 600 ÷ 650 | 650 ÷ 750 | 700 ÷ 800 | 700 ÷ 850 | 800 ÷ 950 | 900 ÷ 1050 | 900 ÷ 1050 | 900 ÷ 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| D1, мм | 102 | 135 ÷ 139 | 150 ÷ 160 | 205 ÷ 217 | 260 ÷ 270 | 310 ÷ 328 | 370 ÷ 385 | 470 ÷ 488 | 574 ÷ 601 | 676 ÷ 732 | 781 ÷ 801 | - | - | - | - | - | - |
| T1, мм | 20 ÷ 22 | 16 ÷ 22 | 16 ÷ 22 | 18 ÷ 26 | 20 ÷ 27 | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 38 | 22 ÷ 44 | 24 ÷ 50 | 26 ÷ 55 | 30 ÷ 65 | - | - | - | - | - | - |
| NL1, мм | 200 | 200 | 200 | 200 ÷ 250 | 250 | 300 | 300 ÷ 350 | 350 ÷ 400 | 400 ÷ 450 | 500 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| t1, мм | 3 ÷ 5 | 3 ÷ 5 | 3 ÷ 5 | 3,5 ÷ 7 | 3,5 ÷ 9 | 4 ÷ 12 | 4 ÷ 13 | 4 ÷ 18 | 5 ÷ 16 | 5 ÷ 16 | 6 ÷ 20 | - | - | - | - | - | - |

Примечание:

1. Рабочее давление для накидных металлических фланцев – до 1,6 МПа.

Рабочее давление стеклопластиковых фланцев –

до 4,0 МПа (40 кг/см2) – для фланцев ND = 400 мм и менее;

до 2,5 МПа (25 кг/см2) – для фланцев ND = 500 мм; ND = 600 мм; ND = 700 мм;

до 1,6 МПа (16 кг/см2) – для фланцев ND = 800 мм.

до 1,0 МПа (10 кг/см2) – для фланцев ND =1000 мм; ND=1200 мм; ND = 1400 мм;

ND = 1600мм; ND = 1800мм.

Минимальные значения параметров таблицы соответствуют  рабочему давлению 0,6 МПа.

Для PN более 1,6 МПа (16 кг/см2) и ND более 1200 мм рекомендуется использовать   кольцевое резиновое уплотнение, устанавливаемое в канавку на лицевой поверхности фланца или в специальном адаптере.

2.  Присоединительные размеры фланцев выполняются по ГОСТ 12815-80, уплотнительные поверхности – в соответствии с рис.1, рис.2.

3.  Пример условного обозначения фланца с внутренним диаметром 200 мм на рабочее давление 2,5 МПа; с гладкой законцовкой:

«Фланец СП 200 – 2,5. ТУ 2296-011-26598466 – 96».

То же с раструбной законцовкой (Р) (для раструбно-шипового соединения с двойным кольцевым уплотнением и стопором):

«Фланец СП 200 – 2,5 – РШС-Р. ТУ 2296-011-26598466 – 96».

То же с шиповой законцовкой (Ш) (для раструбно-шипового соединения с двойным кольцевым уплотнением):

«Фланец СП 200 – 2,5- РШ-Ш. ТУ 2296-011-26598466 – 96».

Пример условного обозначения гладкой законцовки с накидным металлическим фланцем с внутренним диаметром 200 мм на рабочее давление 1,0 МПа:

«Законцовка СП 200-1,0-ГЗН. ТУ 2296-011-26598466-96».

В.6 СКЛЕЙКА ДВУХ ТРУБ С УГЛОМ ПОВОРОТА ПОТОКА

Склейки двух труб могут изготавливаться с углом α от 1ْ до 15ْ с интервалом в 1ْ.

Таблица В6

| NDмм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мм | 3÷5 | 3÷5 | 3÷5 | 3,5÷7 | 3,5÷9 | 4÷12 | 4÷13 | 4÷18 | 5÷16 | 5÷18 | 6÷20 | 7÷15 | 8÷19 |
| I, мм | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 (300) |
| L*, м | 0,5 ÷ 6,0 | 0,5 ÷ 6,0 | 0,5 ÷ 6,0 | 0,5 ÷ 6,0 | 0,5 ÷ 10,7 | 0,6 ÷ 10,6 | 0,6 ÷ 10,6 | 0,65 ÷ 10,5 | 0,7 ÷ 10,4 | 0,8 ÷ 10,2 | 0,85 ÷ 10,1 | 0,9 ÷ 10,0 | 1,0 ÷ 9,8 |
| L1*, м | 0,4 ÷ 5,7 | 0,4 ÷ 5,7 | 0,45 ÷ 5,7 | 0,5 ÷ 5,5 | 0,6 ÷ 11,3 | 0,65 ÷ 11,2 | 0,7 ÷ 11,1 | 0,7 ÷ 11,1 | 0,8 ÷ 10,9 | 0,9 ÷ 10,85 | 0,9 ÷ 10,75 | 0,9 ÷ 10,65 | 1,0 ÷ 10,45 |
| NDмм | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t, мм | 10÷22 | 12÷26 | 16÷30 | 16÷35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I, мм | 350 | 430 | 450 | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L*, м | 1,0 ÷ 10,5 | 1,0 ÷ 10,4 | 1,0 ÷ 10,3 | 1,0 ÷ 10,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1*, м | 1,5 ÷ 10,0 | 1,5 ÷ 9,9 | 1,5 ÷ 9,8 | 1,5 ÷ 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. * В пределах транспортных габаритов.

2. Рабочее давление –

до 4 МПа (40 кг/см2) - для склейки ND = 400 мм и менее;

до 2,5 МПа (25 кг/см2) – для склейки ND = 500 мм; ND = 600 мм; ND = 700 мм;

до 1,6 МПа (16 кг/см2) – для склейки ND = 800 мм; ND = 1000 мм;

до 1,2 МПа (12 кг/см2) – для склейки ND = 1200 мм; ND = 1400 мм;

ND = 1600 мм; ND = 1800 мм.

Минимальные значения параметров таблицы соответствуют рабочему давлению 0,6 МПа.

3.   Пример условного обозначения склейки с внутренним диаметром 500 мм, на рабочее давление 1,0 МПа, с углом разворота потока на 8ْ , с гладкими законцовками, с длинами труб 1000 мм и 2000мм:

«Склейка СП 500– 1,0 – 8 – 1000-2000. ТУ2296-011-26598466 – 96»

Пример условного обозначения склейки с внутренним диаметром 500 мм, на рабочее давление 1,0 МПа, с углом разворота потока на 8ْ , с раструбной  законцовкой длиной 4000 мм, с шиповой законцовкой рабочей длиной 3000 мм, (под раструбно-шиповое соединение с двойным кольцевым уплотнением и стопором (РШС)):

«Склейка СП 500– 1,0 – 8 – РШС- 4000-3000. ТУ2296-011-26598466 – 96».

В.7  ТРОЙНИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ С

ГЛАДКИМИ ЗАКОНЦОВКАМИ

Таблица В7

| ND, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NL min, мм | 330 ÷ 400 | 410 ÷ 480 | 450 ÷ 610 | 500 ÷ 830 | 570 ÷ 880 | 650 ÷ 1100 | 740 ÷ 1100 | 940 ÷ 1370 | 1180 ÷ 1470 | 1400 ÷ 1860 | 1600 ÷ 2000 | 1840 ÷ 2070 | 2260 ÷ 2570 | 2645 ÷ 2845 | 3050 ÷ 3300 | 3650 ÷ 3950 | 4050 ÷ 4350 |
| A, мм | 165 ÷ 200 | 205 ÷ 240 | 225 ÷ 305 | 250 ÷ 415 | 285 ÷ 440 | 350 ÷ 550 | 370 ÷ 550 | 470 ÷ 685 | 590 ÷ 735 | 700 ÷ 930 | 800 ÷ 1000 | 920 ÷ 1035 | 1130 ÷ 1285 | 1320 ÷ 1420 | 1525 ÷ 1650 | 1825 ÷ 1975 | 2050 ÷ 2200 |
| B, мм | 165 ÷ 200 | 205 ÷ 240 | 225 ÷ 305 | 250 ÷ 415 | 285 ÷ 440 | 325 ÷ 550 | 370 ÷ 550 | 470 ÷ 685 | 590 ÷ 735 | 700 ÷ 930 | 800 ÷ 1000 | 920 ÷ 1035 | 1130 ÷ 1285 | 1322 ÷ 1422 | 1525 ÷ 1650 | 1825 ÷ 1975 | 2050 ÷ 2200 |
| t, мм | 3 ÷ 5 | 3 ÷ 5 | 3 ÷ 5 | 3,5 ÷ 7 | 3,5 ÷ 9 | 4 ÷ 12 | 4 ÷ 13 | 4 ÷ 18 | 5 ÷ 16 | 5 ÷ 18 | 6 ÷ 20 | 7 ÷ 15 | 8 ÷ 19 | 10 ÷ 22 | 12 ÷ 26 | 16 ÷ 30 | 16 ÷ 35 |

Примечание:

1. Рабочее давление –

до 4 МПа (40 кг/см2) - для тройников ND = 400 мм и менее;

до 2,5 МПа (25 кг/см2) – для тройников ND = 500 мм; ND = 600 мм; ND = 700 мм;

до 1,6 МПа (16 кг/см2) – для тройников ND = 800 мм; ND = 1000 мм;

до 1,2 МПа (12 кг/см2) – для тройников ND=1200 мм; ND=1400 мм;

ND=1600 мм; ND=1800 мм.

Минимальные значения параметров таблицы соответствуют рабочему давлению 0,6 МПа.

2. Пример условного обозначения тройника с внутренним диаметром 400 мм, на рабочее давление 1,6 МПа:

«Тройник СП 400 –1,6. ТУ2296-011-26598466 – 96».

В 8  ТРОЙНИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ С

РАСТРУБНО-ШИПОВЫМИ ЗАКОНЦОВКАМИ И ФЛАНЦЕВОЙ ВРЕЗКОЙ

Таблица В8

| NDмм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NL, мм min | 1020 | 1050 | 1160 | 1380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2600 | 2700 | 3200 | 4250 | 4450 | 4650 | 4850 |
| I, мм | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 (300) | 350 | 430 | 450 | 430 |
| A, мм | 170 ÷ 225 | 200 ÷ 250 | 220 ÷ 305 | 250 ÷ 410 | 290 ÷ 450 | 350 ÷ 550 | 375 ÷ 575 | 455 ÷ 740 | 560 ÷ 805 | 650 ÷ 975 | 700 ÷ 1025 | 850 ÷ 1100 | 1040 ÷ 1185 | 1320 ÷ 1420 | 1575 ÷ 1700 | 1830 ÷ 1980 | 2050 ÷ 2200 |
| B, мм | 510 | 525 | 580 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | 1350 | 1600 | 2125 | 2225 | 2325 | 2425 |
| t, мм | 3÷5 | 3÷5 | 3÷5 | 3,5÷7 | 3,5÷9 | 4÷12 | 4÷13 | 4÷18 | 5÷16 | 5÷18 | 6÷20 | 7÷15 | 8÷19 | 10÷22 | 12÷26 | 16÷30 | 16÷35 |

Примечание:

1. Рабочее давление –

до 4 МПа (40 кг/см2) - для тройников ND = 400 мм и менее;

до 2,5 МПа (25 кг/см2) – для тройников ND = 500 мм; ND = 600 мм; ND = 700 мм;

до 1,6 МПа (16 кг/см2) – для тройников ND = 800 мм;

до 1,2 МПа (12 кг/см2) – для тройников ND=1000 мм; ND=1200 мм; ND=1400 мм;

ND=1600 мм; ND=1800 мм.

Минимальные значения параметров таблицы соответствуют рабочему давлению 0,6 МПа.

- Пример условного обозначения тройника с внутренним диаметром 400 мм на рабочее давление 1,6 МПа с законцовками для раструбно-шипового соединения с двойным кольцевым уплотнением и стопором (РШС):

«Тройник СП 400 –1,6 – РШС. ТУ2296-011-26598466 – 96»

То же без стопора (РШ):

«Тройник СП 400 –1,6 – РШ. ТУ2296-011-26598466 – 96».

В 9  ТРОЙНИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ

С ГЛАДКИМИ ЗАКОНЦОВКАМИ

Таблица В9

| ND1, мм | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ND2, мм | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 100 | 80 | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 |
| NL min, мм | 370 ÷ 440 | 390 ÷ 550 | 420 ÷ 580 | 350 ÷ 720 | 420 ÷ 750 | 440 ÷ 770 | 440 ÷ 750 | 460 ÷ 770 | 510 ÷ 820 | 460 ÷ 890 | 540 ÷ 840 | 550 ÷ 930 |
| A, мм | 195 ÷ 220 | 215 ÷ 260 | 230 ÷ 285 | 220 ÷ 340 | 255 ÷ 365 | 255 ÷ 390 | 280 ÷ 390 | 280 ÷ 415 | 280 ÷ 450 | 330 ÷ 490 | 355 ÷ 565 | 340 ÷ 525 |
| B min, мм | 185 ÷ 220 | 195 ÷ 275 | 210 ÷ 290 | 175 ÷ 360 | 210 ÷ 375 | 220 ÷ 385 | 220 ÷ 375 | 230 ÷ 235 | 255 ÷ 410 | 245 ÷ 445 | 270 ÷ 70 | 295 ÷ 495 |
| t2, мм | 3 ÷ 5 | 3 ÷ 5 | 3 ÷ 5 | 3÷5 | 3 ÷ 5 | 3 ÷ 5 | 3 ÷ 5 | 3 ÷ 5 | 3,5÷7 | 3 ÷ 5 | 3,5÷7 | 3,5÷9 |
| t1, мм | 3 ÷ 5 | 3 ÷ 5 | 3,5 ÷ 7 | 3,5 ÷ 9 | 4 ÷ 12 |

Продолжение таблицы В9

| ND1, мм | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND2, мм | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 300 | 400 | 500 |
| NL min, мм | 490 ÷ 890 | 540 ÷ 940 | 590 ÷ 990 | 650 ÷ 1120 | 700 ÷ 1170 | 800 ÷ 1270 | 880 ÷ 1170 | 980 ÷ 1270 | 1080 ÷ 1370 | 1040 ÷ 1560 | 1140 ÷ 1660 | 1240 ÷ 1760 |
| A, мм | 330 ÷ 490 | 355 ÷ 565 | 340 ÷ 525 | 410 ÷ 580 | 420 ÷ 640 | 435 ÷ 680 | 530 ÷ 690 | 545 ÷ 725 | 575 ÷ 760 | 595 ÷ 850 | 625 ÷ 885 | 655 ÷ 885 |
| B min, мм | 245 ÷ 445 | 270 ÷ 70 | 295 ÷ 495 | 325 ÷ 560 | 350 ÷ 585 | 400 ÷ 635 | 440 ÷ 585 | 490 ÷ 635 | 540 ÷ 685 | 520 ÷ 780 | 570 ÷ 830 | 620 ÷ 880 |
| t2, мм | 3 ÷ 5 | 3,5÷7 | 3,5÷9 | 3,5÷7 | 3,5÷9 | 4÷13 | 3,5÷9 | 4 ÷ 13 | 4 ÷ 15 | 4 ÷ 13 | 4 ÷ 15 | 5 ÷ 16 |
| t1, мм | 4 ÷ 13 | 4 ÷ 18 | 5 ÷ 16 | 5 ÷ 18 |

В 9   ТРОЙНИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ

С ГЛАДКИМИ ЗАКОНЦОВКАМИ

Продолжение

Продолжение таблицы В9

| ND1, мм | 700 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| ND2, мм | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 |
| NL min, мм | 1230 ÷ 1670 | 1330 ÷ 1770 | 1430 ÷ 1870 | 1320 ÷ 1670 | 1420 ÷ 1770 | 1520 ÷ 1870 | 1520 ÷ 2070 | 1620 ÷ 2170 | 2060 ÷ 2370 |
| A, мм | 695 ÷ 935 | 725 ÷ 935 | 800 ÷ 1000 | 760 ÷ 980 | 790 ÷ 980 | 820 ÷ 1055 | 890 ÷ 1165 | 1030 ÷ 1315 | 1100 ÷ 1245 |
| B min, мм | 615 ÷ 835 | 665 ÷ 885 | 715 ÷ 935 | 660 ÷ 835 | 710 ÷ 885 | 760 ÷ 935 | 760 ÷ 1035 | 810 ÷ 1085 | 1030 ÷ 1185 |
| t2, мм | 4 ÷ 15 | 5 ÷ 16 | 5 ÷ 18 | 4 ÷ 15 | 5 ÷ 12 | 5 ÷ 18 | 5 ÷ 12 | 5 ÷ 18 | 7 ÷ 15 |
| t1, мм | 6 ÷ 20 | 7 ÷ 15 | 8 ÷ 19 |

Продолжение таблицы В9

| ND1, мм | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND2, мм | 600 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 |
| NL min, мм | 1835 ÷ 2035 | 2230 ÷ 2430 | 2440 ÷ 2640 | 2430 ÷ 2680 | 2640 ÷ 2890 | 2850 ÷ 3100 | 3030 ÷ 3330 | 3235 ÷ 3535 | 3440 ÷ 3740 | 3630 ÷ 3980 | 3830 ÷ 4130 | 4040 ÷ 4340 |
| A, мм | 1000 ÷ 1230 | 1140 ÷ 1255 | 1250 ÷ 1405 | 1235 ÷ 1350 | 1335 ÷ 1490 | 1420 ÷ 1520 | 1440 ÷ 1590 | 1530 ÷ 1630 | 1630 ÷ 1755 | 1620 ÷ 1750 | 1730 ÷ 1850 | 1920 ÷ 2050 |
| B min, мм | 917 ÷ 1017 | 1115 ÷ 1215 | 1220 ÷ 1320 | 1215 ÷ 1340 | 1320 ÷ 1445 | 1425 ÷ 1550 | 1515 ÷ 1665 | 1617 ÷ 1767 | 1720 ÷ 1870 | 1815 ÷ 1990 | 1915 ÷ 2065 | 2020 ÷ 2170 |
| t2, мм | 5÷18 | 7÷15 | 8÷19 | 7÷15 | 8÷19 | 10÷22 | 8÷19 | 10÷22 | 12÷26 | 10÷22 | 12÷26 | 16÷30 |
| t1, мм | 10 ÷ 22 | 12 ÷ 26 | 16 ÷ 30 | 16 ÷ 35 |

Примечание:

1. Рабочее давление –

до 4,0 МПа (40 кг/см2) - для тройников ND1 = 400 мм и менее;

до 2,5 МПа (25 кг/см2) – для тройников ND1 = 500 мм; ND1 = 600 мм; ND1 = 700 мм;

до 1,6 МПа (16 кг/см2) – для тройников ND1 = 800 мм; ND1 = 1000 мм;

до 1,2 МПа (12 кг/см2) – для тройников ND1=1200 мм; ND1=1400 мм;

ND1=1600 мм; ND1=1800 мм.

Минимальные значения параметров таблицы соответствуют рабочему давлению 0,6 МПа.

2.  Пример условного обозначения тройника с внутренним диаметром основной трубы ND1= 400 мм, внутренним диаметром отводной трубы ND2=200 мм на рабочее давление 2,5 МПа:

«Тройник СП 400/200 – 2,5. ТУ2296-011-26598466 – 96».

- Переходные тройники изготавливаются с любой комбинацией диаметров ND1 ÷  ND2 из следующего ряда, мм: 50, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800.

В.10  ТРОЙНИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ С РАСТРУБНО-

ШИПОВЫМИ ЗАКОНЦОВКАМИ И ФЛАНЦЕВОЙ ВРЕЗКОЙ

Таблица В10

| ND1, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ND2, мм | 25 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 100 | 80 | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 |
| NL min, мм | 1000 | 1050 | 1080 | 1100 | 1280 | 1310 | 1330 | 2000 | 2000 |
| I, мм | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 250 |
| A min, мм | 190 ÷ 240 | 210 ÷ 255 | 230 ÷ 295 | 240 ÷ 305 | 240 ÷ 370 | 265 ÷ 380 | 265 ÷ 400 | 295 ÷ 410 | 295 ÷ 425 | 300 ÷ 450 | 350 ÷ 500 | 360 ÷ 535 | 360 ÷ 535 |
| B min, мм | 500 | 525 | 540 | 550 | 640 | 655 | 665 | 1000 | 1000 |
| t2, мм | 3÷5 | 3÷5 | 3÷5 | 3÷5 | 3÷5 | 3÷5 | 3÷5 | 3÷5 | 3÷5 | 3,5÷ 7 | 3÷5 | 3,5÷ 7 | 3,5÷ 9 |
| t1, мм | 3÷5 | 3÷5 | 3÷5 | 3,5÷7 | 3,5÷9 | 4÷12 |

Продолжение таблицы В10

| ND1,мм | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND2,мм | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 300 | 400 | 500 |
| NL min,мм | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
| I, мм | 250 | 250 | 300 | 300 |
| A min, мм | 350 ÷ 500 | 350 ÷ 525 | 360 ÷ 535 | 425 ÷ 630 | 435 ÷ 640 | 450 ÷ 690 | 540 ÷ 685 | 560 ÷ 735 | 565 ÷ 795 | 610 ÷ 860 | 620 ÷ 920 | 635 ÷ 940 |
| B min,мм | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 |
| t2, мм | 3÷5 | 3,5÷ 7 | 3,5÷ 9 | 3,5÷7 | 3,5÷9 | 4÷13 | 3,5÷9 | 4÷13 | 4÷15 | 4÷13 | 4÷15 | 5÷16 |
| t1, мм | 4÷13 | 4 ÷ 18 | 5 ÷ 16 | 5 ÷ 18 |

В.10  ТРОЙНИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ С РАСТРУБНО-

ШИПОВЫМИ ЗАКОНЦОВКАМИ И ФЛАНЦЕВОЙ ВРЕЗКОЙ

Продолжение

Продолжение таблицы В10

| ND1, мм | 700 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| ND2, мм | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 |
| NL min, мм | 2600 | 2600 | 3000 |
| I, мм | 300 | 300 | 250 |
| A min, мм | 685 ÷ 970 | 700 ÷ 990 | 780 ÷ 1060 | 745 ÷ 1015 | 760 ÷ 1035 | 770 ÷ 1080 | 865 ÷ 1220 | 875 ÷ 1195 | 1030 ÷ 1295 |
| B min, мм | 1300 | 1300 | 1500 |
| t2, мм | 4÷15 | 5÷16 | 5÷18 | 4÷15 | 5÷12 | 5÷18 | 5÷12 | 5÷18 | 7÷15 |
| t1, мм | 6÷20 | 7÷15 | 8÷19 |

Продолжение таблицы В10

| ND1, мм | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND2, мм | 600 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 |
| NL min, мм | 4045 | 4245 | 4445 | 4645 |
| I, мм | 350 | 430 | 450 | 430 |
| A min, мм | 975 ÷ 1295 | 1130 ÷ 1395 | 1140 ÷ 1285 | 1160 ÷ 1410 | 1245 ÷ 1390 | 1425 ÷ 1525 | 1350 ÷ 1495 | 1530 ÷ 1630 | 1680 ÷ 1830 | 1630 ÷ 1780 | 1780 ÷ 1930 | 1930 ÷ 2080 |
| B min, мм | 2022 | 2122 | 2222 | 2322 |
| t2, мм | 5÷18 | 7÷15 | 8÷19 | 7÷15 | 8÷19 | 10÷22 | 8÷19 | 10÷22 | 12÷26 | 10÷22 | 12÷26 | 16÷30 |
| t1, мм | 10 ÷ 22 | 12 ÷ 26 | 16 ÷ 30 | 16 ÷ 35 |

Примечание:

1. Рабочее давление –

до 4,0 МПа (40 кг/см2) - для тройников ND1 = 400 мм и менее;

до 2,5 МПа (25 кг/см2) – для тройников ND1 = 500 мм; ND1 = 600 мм; ND = 700 мм;

до 1,6 МПа (16 кг/см2) – для тройников ND1 = 800 мм; ND1 = 1000 мм;

до 1,0 МПа (10 кг/см2) – для тройников ND1 = 1200 мм; ND1 = 1400 мм;

ND1 = 1600 мм; ND1 = 1800 мм.

Минимальные значения параметров таблицы соответствуют  рабочему давлению 0,6 МПа.

2.  Пример условного обозначения тройника с внутренним диаметром основной трубы ND1= 400 мм, внутренним диаметром отводной трубы ND2=200 мм на рабочее давление 2,5 МПа, с законцовками для раструбно-шипового соединения с двойным кольцевым уплотнением и стопором (РШС):

«Тройник СП 400/200 – 2,5 - РШС. ТУ2296-011-26598466 – 96».

То же без стопора (РД):

«Тройник СП 400/200 – 2,5 - РШ. ТУ2296-011-26598466 – 96».

3.  Переходные тройники изготавливаются с любой комбинацией диаметров Ø ND1 ÷ Ø ND2 из следующего ряда, мм: 50, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800.

В.11   ПЕРЕХОДНИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ С

ГЛАДКИМИ ЗАКОНЦОВКАМИ

Таблица В11

| ND1, мм | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ND2, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| NL min, мм | 500 ÷ 620 | 530 ÷ 750 | 580 ÷ 990 | 615 ÷ 1095 | 780 ÷ 1310 | 780 ÷ 1310 | 920 ÷ 1530 | 1100 ÷ 1640 | 1500 ÷ 2190 | 1615 ÷ 2240 | 1730 ÷ 2290 | 2060 ÷ 2515 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| t1, мм | 3÷5 | 3÷5 | 3,5÷7 | 3,5÷9 | 4÷12 | 4÷13 | 4÷18 | 5÷16 | 5÷18 | 6÷20 | 7÷15 | 8÷19 | 10÷22 | 12÷26 | 16÷30 | 16÷35 |
| t2, мм | 3÷5 | 3÷5 | 3÷5 | 3,5÷7 | 3,5÷9 | 3,5÷9 | 4÷13 | 4÷18 | 5÷16 | 5÷18 | 6÷20 | 7÷15 | 8÷19 | 10÷22 | 12÷26 | 16÷30 |

Примечание:

1. Рабочее давление –

до 4,0 МПа (40 кг/см2) - для переходников ND1 = 400 мм и менее;

до 2,5 МПа (25 кг/см2) – для переходников ND1 = 500 мм; ND1 = 600 мм; ND1 = 700 мм;

до 1,6 МПа (16 кг/см2) – для переходников ND1 = 800 мм; ND1 = 1000 мм;

до 1,2 МПа (12 кг/см2) – для переходников ND1 = 1200 мм; ND1 = 1400 мм;

ND1 = 1600 мм; ND1 = 1800 мм.

Минимальные значения параметров таблицы соответствуют рабочему давлению 0,6 МПа.

2. Пример условного обозначения концентрического переходника (К) с внутренним диаметром перехода от 400 мм до 200 мм на рабочее давление 2,5 МПа:

«Переходник СП- 400/200 – 2,5 - К. ТУ2296-011-26598466 – 96».

В.12   ПЕРЕХОДНИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ С

РАСТРУБНО-ШИПОВЫМИ ЗАКОНЦОВКАМИ

Таблица В12

| ND1, мм | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ND2, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| NL min, мм | 1300 ÷ 1420 | 1380 ÷ 1650 | 1530 ÷ 2040 | 1715 ÷ 2290 | 2080 ÷ 2760 | 2080 ÷ 2760 | 2320 ÷ 3180 | 2600 ÷ 3440 | 2980 ÷ 860 | 3255 ÷ 4100 | 3530 ÷ 4340 | 3240 ÷ 3600 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 |
| t1, мм | 3÷5 | 3÷5 | 3,5÷7 | 3,5÷9 | 4÷12 | 4÷13 | 4÷18 | 5÷16 | 5÷18 | 6÷20 | 7÷15 | 8÷19 | 10÷22 | 12÷26 | 16÷30 | 16÷35 |
| t2, мм | 3÷5 | 3÷5 | 3÷5 | 3,5÷7 | 3,5÷9 | 3,5÷9 | 4÷13 | 4÷18 | 5÷16 | 5÷18 | 6÷20 | 7÷15 | 8÷19 | 10÷22 | 12÷26 | 16÷30 |
| I1, мм | 170 | 170 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 (300) | 350 | 430 | 450 | 430 |
| I2, мм | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 (300) | 350 | 430 | 450 |

Примечание:

1. Рабочее давление –

до 4,0 МПа (40 кг/см2) - для переходников ND1 = 400 мм и менее;

до 2,5 МПа (25 кг/см2) – для переходников ND1 = 500 мм; ND1= 600 мм; ND1= 700 мм;

до 1,6 МПа (16 кг/см2) – для переходников ND1 = 800 мм; ND1 = 1000 мм;

до 1,2 МПа (12 кг/см2) – для переходников ND1 = 1200 мм; ND1 = 1400 мм;

ND1 = 1600 мм; ND1 = 1800 мм.

Минимальные значения параметров таблицы соответствуют рабочему  давлению 0,6 МПа.

2. Пример условного обозначения концентрического переходника (К) с внутренним

диаметром перехода от 400 мм до 200 мм на рабочее давление 2,5 МПа с законцовками для раструбно-шипового соединения с двойным кольцевым уплотнением и стопором:

«Переходник СП 400/200 – 2,5 – К-РШС. ТУ2296-011-26598466 – 96».

То же без стопора:

«Переходник СП 400/200 – 2,5 – К-РШ. ТУ2296-011-26598466 – 96».

То же с обратным расположением шипа и раструба:

«Переходник СП 400ш/200-2,5-К-РШ. ТУ2296-011-26598466 – 96».

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.

НОМОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ НАПОРА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ДИАМЕТРОВ ТРУБ (мм) И СКОРОСТЕЙ ПОТОКА (м/с).

Потери напора Н (м/км)

Рис.Г1

Г.1 НОМОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ НАПОРА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ДИАМЕТРОВТРУБ (мм) И СКОРОСТЕЙ ПОТОКА (м/с)

Продолжение

Потери напора, Н (м/км)

Рис. Г.2

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Определение подходящего диаметра стеклопластиковых труб при помощи таблиц для гидравлического расчета безнапорных трубопроводов производства ООО «ТСТ».

Используемые обозначения:

Qd – расход при полном заполнении, л/с;

Vd – скорость потока при полном заполнении, м/с;

Q   – расчетный расход, л/с;

V   – расчетная скорость потока, м/с;

i     – гидравлический уклон;

h/D – наполнение трубопровода.

Пример расчета:

Пусть расчетный расход Q=100 л/с, а желательный уклон i=0,005.

- В Таблице 1 напротив заданного уклона i=0,005 выбирается один из диаметров трубы, в котором показатель расхода выше заданной величины 100 л/с.

- Для выбранного диаметра трубы D=300 мм находятся соответствующие ему показатели расхода при полном заполнении Qd=133,45 л/с и скорости при полном заполнении Vd=1,89 м/с.

- Используя найденные показатели, рассчитывается соотношение Q/Qd=100/133,45=0,749

- Для полученной величины Q/Qd=0,749 в Таблице 2 находятся соответствующие показатели заполнения h/D=66,1 и соотношения скорости V/Vd=1,071

- Из соотношения V/Vd находится расчетная скорость  потока жидкости в трубе V=1,89×1,071=2,02 м/с

Если какой-либо из найденных показателей не соответствует желаемому, необходимо выбрать другой диаметр и повторить всю процедуру сначала.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА БЕЗНАПОРНЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ООО «ТСТ»

Таблица Д1. Потери напора (гидравлический уклон i) при полном заполнении трубопровода (h/D=1)

| Диаметр D, мм | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уклон i | Qd, л/с | Vd, м/с | Qd, л/с | Vd, м/с | Qd, л/с | Vd, м/с | Qd, л/с | Vd, м/с | Qd, л/с | Vd, м/с | Qd, л/с | Vd, м/с | Qd, л/с | Vd, м/с | Qd, л/с | Vd, м/с | Qd, л/с | Vd, м/с | Qd, л/с | Vd, м/с | Qd, л/с | Vd, м/с | Qd, л/с | Vd, м/с | Qd, л/с | Vd, м/с |
| 1/10 | 0,1000 | 99,00 | 5,60 | 208,60 | 6,64 | 372,00 | 7,58 | 596,83 | 8,45 | 1258,40 | 10,02 | 2244,70 | 11,44 | 3601,79 | 12,74 | 5372,44 | 13,97 | 7596,48 | 15,12 | 13553,50 | 17,26 | 21753,00 | 19,24 | 32456,13 | 21,09 | 45903,73 | 22,84 |
| 1/15 | 0,0667 | 80,80 | 4,57 | 170,35 | 5,42 | 303,80 | 6,19 | 487,43 | 6,90 | 1027,70 | 8,18 | 1833,20 | 9,34 | 2941,60 | 10,41 | 4387,68 | 11,41 | 6204,05 | 12,35 | 11069,12 | 14,10 | 17766,18 | 15,72 | 26506,94 | 17,23 | 37489,60 | 18,65 |
| 1/20 | 0,0500 | 70,00 | 3,96 | 147,50 | 4,70 | 263,04 | 5,36 | 422,02 | 5,97 | 889,85 | 7,08 | 1587,20 | 8,09 | 2546,85 | 9,01 | 3798,89 | 9,88 | 5371,52 | 10,7 | 9583,70 | 12,21 | 15382,12 | 13,61 | 22949,95 | 14,91 | 32458,84 | 16,15 |
| 1/25 | 0,0400 | 62,60 | 3,54 | 131,90 | 4,20 | 235,30 | 4,79 | 377,50 | 5,34 | 798,90 | 6,34 | 1419,60 | 7,23 | 2277,97 | 8,06 | 3397,83 | 8,83 | 4804,40 | 9,56 | 8571,96 | 10,92 | 13758,20 | 12,17 | 20527,06 | 13,34 | 29032,10 | 14,45 |
| 1/30 | 0,0333 | 54,20 | 3,07 | 114,20 | 3,64 | 203,75 | 4,15 | 326,90 | 4,63 | 689,30 | 5,49 | 1229,40 | 6,26 | 1972,78 | 6,98 | 2942,60 | 7,65 | 4160,76 | 8,28 | 7423,54 | 9,46 | 11914,94 | 10,54 | 17776,95 | 11,55 | 25142,50 | 12,51 |
| 1/35 | 0,0286 | 52,90 | 3,00 | 111,55 | 3,55 | 198,94 | 4,05 | 319,18 | 4,52 | 672,99 | 5,36 | 1200,40 | 6,12 | 1926,20 | 6,82 | 2873,13 | 7,47 | 4062,52 | 8,09 | 7248,25 | 9,23 | 11633,60 | 10,29 | 17357,20 | 11,28 | 24548,80 | 12,21 |
| 1/40 | 0,0250 | 49,50 | 2,80 | 104,30 | 3,32 | 186,00 | 3,79 | 298,40 | 4,22 | 629,20 | 5,01 | 1122,30 | 5,72 | 1800,90 | 6,37 | 2686,20 | 6,98 | 3798,24 | 7,56 | 6776,70 | 8,63 | 10876,80 | 9,62 | 16228,06 | 10,55 | 22951,90 | 11,42 |
| 1/45 | 0,0222 | 46,60 | 2,64 | 98,30 | 3,13 | 175,27 | 3,57 | 281,20 | 3,98 | 592,90 | 4,72 | 1057,60 | 5,39 | 1697,05 | 6,00 | 2531,33 | 6,58 | 3579,22 | 7,11 | 6385,97 | 8,13 | 10249,62 | 9,07 | 15292,31 | 9,94 | 21628,40 | 10,76 |
| 1/50 | 0,0200 | 44,20 | 2,50 | 93,30 | 2,97 | 166,36 | 3,39 | 266,90 | 3,78 | 562,80 | 4,48 | 1003,80 | 5,11 | 1610,71 | 5,70 | 2402,63 | 6,25 | 3397,25 | 6,76 | 6061,30 | 7,72 | 9728,50 | 8,61 | 14514,82 | 9,43 | 20528,77 | 10,21 |
| 1/55 | 0,0182 | 42,20 | 2,39 | 88,98 | 2,83 | 158,70 | 3,23 | 254,62 | 3,60 | 536,80 | 4,27 | 957,60 | 4,88 | 1536,60 | 5,44 | 2291,96 | 5,96 | 3240,77 | 6,45 | 5782,10 | 7,37 | 9280,40 | 8,21 | 13846,26 | 9,00 | 19583,20 | 9,74 |
| 1/60 | 0,0167 | 40,43 | 2,29 | 85,24 | 2,71 | 152,02 | 3,10 | 243,90 | 3,45 | 514,27 | 4,09 | 917,30 | 4,67 | 1471,90 | 5,21 | 2195,50 | 5,71 | 3104,97 | 6,18 | 5538,70 | 7,06 | 8889,75 | 7,86 | 13263,40 | 8,62 | 18758,85 | 9,33 |
| 1/65 | 0,0154 | 38,80 | 2,20 | 81,85 | 2,61 | 145,98 | 2,98 | 234,20 | 3,31 | 493,84 | 3,93 | 880,90 | 4,49 | 1413,45 | 5,00 | 2108,30 | 5,48 | 3009,97 | 5,99 | 5318,76 | 6,77 | 8536,73 | 7,55 | 11836,70 | 8,28 | 18013,92 | 8,96 |
| 1/70 | 0,0143 | 37,40 | 2,12 | 78,88 | 2,51 | 140,67 | 2,87 | 225,70 | 3,19 | 475,88 | 3,79 | 848,80 | 4,32 | 1362,03 | 4,82 | 2031,60 | 5,28 | 2872,63 | 5,72 | 5125,30 | 6,53 | 8226,20 | 7,28 | 12273,40 | 7,98 | 17358,65 | 8,64 |
| 1/75 | 0,0133 | 36,10 | 2,04 | 76,07 | 2,42 | 135,66 | 2,76 | 217,66 | 3,08 | 458,94 | 3,65 | 818,60 | 4,17 | 1313,54 | 4,65 | 1959,28 | 5,09 | 2770,37 | 5,51 | 4942,80 | 6,30 | 7933,36 | 7,02 | 11836,48 | 7,69 | 16740,71 | 8,33 |
| 1/80 | 0,0125 | 35,00 | 1,98 | 73,74 | 2,35 | 131,50 | 2,68 | 211,01 | 2,99 | 444,90 | 3,54 | 793,60 | 4,04 | 1273,40 | 4,51 | 1899,45 | 4,94 | 2687,76 | 5,35 | 4791,90 | 6,10 | 7691,06 | 6,80 | 11474,97 | 7,46 | 16229,42 | 8,08 |
| 1/85 | 0,0118 | 33,98 | 1,92 | 71,65 | 2,28 | 127,78 | 2,60 | 205,02 | 2,90 | 432,30 | 3,44 | 771,10 | 3,93 | 1237,30 | 4,38 | 1845,50 | 4,80 | 2609,50 | 5,19 | 4655,80 | 5,93 | 7472,60 | 6,61 | 11149,05 | 7,25 | 15768,45 | 7,85 |
| 1/90 | 0,0111 | 32,69 | 1,87 | 69,50 | 2,21 | 123,90 | 2,53 | 198,85 | 2,81 | 419,27 | 3,34 | 747,85 | 3,81 | 1199,99 | 4,25 | 1789,90 | 4,65 | 2530,89 | 5,04 | 4515,60 | 5,75 | 7247,60 | 6,41 | 10813,30 | 7,03 | 15293,60 | 7,61 |
| 1/95 | 0,0105 | 32,06 | 1,81 | 67,60 | 2,15 | 120,54 | 2,46 | 193,40 | 2,74 | 407,78 | 3,25 | 727,35 | 3,71 | 1167,10 | 4,13 | 1740,90 | 4,53 | 2461,54 | 4,9 | 4391,80 | 5,59 | 7048,97 | 6,24 | 10516,99 | 6,83 | 14874,51 | 7,40 |
| 1/100 | 0,0100 | 31,30 | 1,77 | 65,96 | 2,10 | 117,64 | 2,40 | 188,70 | 2,67 | 397,95 | 3,17 | 709,80 | 3,62 | 1138,99 | 4,03 | 1698,90 | 4,42 | 2402,22 | 4,78 | 4285,98 | 5,46 | 6879,10 | 6,08 | 10263,53 | 6,68 | 14516,03 | 7,22 |
| 1/125 | 0,0080 | 27,98 | 1,58 | 59,00 | 1,88 | 105,22 | 2,14 | 168,80 | 2,39 | 355,90 | 2,83 | 634,90 | 3,23 | 1018,70 | 3,60 | 1519,56 | 3,95 | 2148,61 | 4,28 | 3833,50 | 4,88 | 6152,85 | 5,44 | 9179,98 | 5,97 | 12983,53 | 6,46 |
| 1/150 | 0,0067 | 25,60 | 1,45 | 54,00 | 1,72 | 96,30 | 1,96 | 154,50 | 2,19 | 325,73 | 2,59 | 581,02 | 2,96 | 932,30 | 3,30 | 1390,62 | 3,61 | 1966,30 | 3,91 | 3508,20 | 4,47 | 5630,78 | 4,98 | 8401,06 | 5,46 | 11881,89 | 5,91 |
| 1/175 | 0,0057 | 23,60 | 1,34 | 49,80 | 1,59 | 88,81 | 1,81 | 142,50 | 2,02 | 300,45 | 2,39 | 535,91 | 2,73 | 859,90 | 3,04 | 1282,60 | 3,33 | 1813,63 | 3,61 | 3235,84 | 4,12 | 5193,60 | 4,59 | 7748,79 | 5,04 | 10959,36 | 5,46 |
| 1/200 | 0,0050 | 22,12 | 1,25 | 46,64 | 1,49 | 83,18 | 1,70 | 133,45 | 1,89 | 281,40 | 2,24 | 501,92 | 2,56 | 805,38 | 2,85 | 1201,30 | 3,12 | 1698,60 | 3,38 | 3030,65 | 3,86 | 4864,25 | 4,30 | 7257,41 | 4,72 | 10264,40 | 5,11 |
| 1/250 | 0,0040 | 19,80 | 1,12 | 41,70 | 1,33 | 74,40 | 1,52 | 119,40 | 1,69 | 251,70 | 2,00 | 448,93 | 2,29 | 720,36 | 2,55 | 1074,50 | 2,79 | 1519,30 | 3,02 | 2710,69 | 3,45 | 4350,70 | 3,85 | 6491,22 | 4,22 | 9180,75 | 4,57 |
| 1/300 | 0,0033 | 17,97 | 1,02 | 37,89 | 1,21 | 67,58 | 1,38 | 108,42 | 1,53 | 228,60 | 1,82 | 407,76 | 2,08 | 654,30 | 2,32 | 975,95 | 2,54 | 1379,97 | 2,75 | 2462,10 | 3,14 | 3951,74 | 3,50 | 5895,95 | 3,83 | 8338,83 | 4,15 |
| 1/350 | 0,0029 | 16,85 | 0,95 | 35,50 | 1,13 | 63,35 | 1,29 | 101,64 | 1,44 | 214,30 | 1,71 | 382,25 | 1,95 | 613,40 | 2,17 | 914,89 | 2,38 | 1293,63 | 2,57 | 2308,10 | 2,94 | 3704,50 | 3,28 | 5527,08 | 3,59 | 7817,12 | 3,89 |
| 1/400 | 0,0025 | 15,64 | 0,89 | 32,98 | 1,05 | 58,80 | 1,20 | 94,37 | 1,34 | 198,97 | 1,58 | 354,90 | 1,81 | 569,50 | 2,02 | 849,46 | 2,21 | 1201,11 | 2,39 | 2142,99 | 2,73 | 3439,55 | 3,04 | 5131,76 | 3,34 | 7258,02 | 3,61 |
| 1/450 | 0,0022 | 14,67 | 0,83 | 30,94 | 0,99 | 55,17 | 1,12 | 88,52 | 1,25 | 186,66 | 1,49 | 332,94 | 1,70 | 534,23 | 1,89 | 796,86 | 2,07 | 1126,74 | 2,24 | 2010,30 | 2,56 | 3226,58 | 2,85 | 4814,02 | 3,13 | 6808,60 | 3,39 |
| 1/500 | 0,0020 | 13,99 | 0,79 | 29,50 | 0,94 | 52,61 | 1,07 | 84,40 | 1,19 | 177,97 | 1,42 | 317,40 | 1,62 | 509,37 | 1,80 | 759,78 | 1,98 | 1074,30 | 2,14 | 1916,75 | 2,44 | 3076,40 | 2,75 | 4589,99 | 2,98 | 6491,77 | 3,23 |
| 1/550 | 0,0018 | 13,27 | 0,75 | 27,98 | 0,89 | 49,90 | 1,02 | 80,07 | 1,13 | 168,80 | 1,34 | 301,15 | 1,53 | 483,23 | 1,71 | 720,79 | 1,87 | 1019,17 | 2,03 | 1818,40 | 2,32 | 2918,55 | 2,58 | 4354,45 | 2,83 | 6158,63 | 3,06 |
| 1/600 | 0,0017 | 13,00 | 0,73 | 27,19 | 0,87 | 48,50 | 0,99 | 77,82 | 1,10 | 164,08 | 1,31 | 292,67 | 1,49 | 469,60 | 1,66 | 700,48 | 1,82 | 990,46 | 1,97 | 1767,15 | 2,25 | 2836,32 | 2,51 | 4231,76 | 2,75 | 5985,11 | 2,98 |
| 1/650 | 0,0015 | 12,12 | 0,69 | 25,50 | 0,81 | 45,60 | 0,93 | 73,10 | 1,03 | 154,12 | 1,23 | 274,90 | 1,40 | 441,13 | 1,56 | 657,99 | 1,71 | 930,37 | 1,85 | 1659,95 | 2,11 | 2664,26 | 2,36 | 3975,05 | 2,58 | 5622,03 | 2,80 |
| 1/700 | 0,0014 | 11,70 | 0,66 | 24,68 | 0,79 | 44,01 | 0,90 | 70,60 | 1,00 | 148,90 | 1,19 | 265,60 | 1,35 | 426,17 | 1,51 | 635,67 | 1,65 | 898,83 | 1,79 | 1603,67 | 2,04 | 2573,90 | 2,28 | 3840,26 | 2,50 | 5431,40 | 2,70 |
| 1/800 | 0,0013 | 11,30 | 0,64 | 23,78 | 0,76 | 42,41 | 0,86 | 68,05 | 0,96 | 143,50 | 1,14 | 255,90 | 1,30 | 410,67 | 1,45 | 612,55 | 1,59 | 866,13 | 1,72 | 1545,30 | 1,97 | 2480,30 | 2,19 | 3700,57 | 2,40 | 5233,83 | 2,60 |
| 1/850 | 0,0012 | 10,84 | 0,61 | 22,85 | 0,73 | 40,75 | 0,83 | 65,40 | 0,93 | 137,85 | 1,10 | 245,90 | 1,25 | 394,56 | 1,40 | 588,52 | 1,53 | 832,15 | 1,66 | 1484,70 | 1,89 | 2382,99 | 2,11 | 3555,39 | 2,31 | 5028,50 | 2,50 |
| 1/900 | 0,0011 | 10,37 | 0,59 | 21,87 | 0,70 | 39,01 | 0,80 | 62,59 | 0,89 | 131,98 | 1,05 | 235,40 | 1,20 | 377,76 | 1,34 | 563,47 | 1,46 | 796,72 | 1,59 | 1421,50 | 1,81 | 2281,54 | 2,02 | 3404,03 | 2,21 | 4814,40 | 2,40 |
| 1/1000 | 0,0010 | 9,89 | 0,56 | 20,86 | 0,66 | 37,20 | 0,76 | 59,68 | 0,84 | 125,80 | 1,00 | 224,50 | 1,14 | 360,18 | 1,27 | 537,24 | 1,40 | 759,65 | 1,51 | 1355,35 | 1,73 | 2175,40 | 1,92 | 3245,61 | 2,11 | 4590,37 | 2,28 |
| 1/1100 | 0,0009 | 9,40 | 0,53 | 19,79 | 0,63 | 35,30 | 0,72 | 56,60 | 0,80 | 119,40 | 0,95 | 212,95 | 1,08 | 341,70 | 1,21 | 509,67 | 1,32 | 720,66 | 1,43 | 1285,80 | 1,64 | 2063,73 | 1,83 | 3079,06 | 2,00 | 4354,81 | 2,17 |
| 1/1250 | 0,0008 | 8,85 | 0,50 | 18,65 | 0,59 | 33,30 | 0,68 | 53,40 | 0,76 | 112,56 | 0,90 | 200,77 | 1,02 | 322,15 | 1,14 | 480,52 | 1,25 | 679,45 | 1,35 | 1212,26 | 1,54 | 1945,70 | 1,72 | 2902,96 | 1,89 | 4105,75 | 2,04 |
| 1/1500 | 0,0007 | 8,28 | 0,47 | 17,45 | 0,56 | 31,12 | 0,63 | 49,93 | 0,71 | 105,30 | 0,84 | 187,80 | 0,96 | 301,35 | 1,07 | 449,50 | 1,17 | 635,60 | 1,26 | 1133,96 | 1,44 | 1820,04 | 1,61 | 2715,47 | 1,76 | 3840,58 | 1,91 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА БЕЗНАПОРНЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ООО «ТСТ»

Продолжение

Таблица Д2. Показатели расхода и скорости потока в зависимости от уровня заполнения трубопровода

| Соотно-шение расхода | Заполнение | Соотно-шение скорости | Соотно-шение расхода | Заполнение | Соотно-шение скорости | Соотно-шение расхода | Заполнение | Соотно-шение скорости | Соотно-шение расхода | Заполнение | Соотно-шение скорости | Соотно-шение расхода | Заполнение | Соотно-шение скорости | Соотно-шение расхода | Заполнение | Соотно-шение скорости | Соотно-шение расхода | Заполнение | Соотно-шение скорости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q/Qd | h/D, % | V/Vd | Q/Qd | h/D, % | V/Vd | Q/Qd | h/D, % | V/Vd | Q/Qd | h/D, % | V/Vd | Q/Qd | h/D, % | V/Vd | Q/Qd | h/D, % | V/Vd | Q/Qd | h/D, % | V/Vd |
| 0,002 | 3,2 | 0,213 | 0,088 | 19,8 | 0,631 | 0,236 | 32,9 | 0,827 | 0,365 | 41,7 | 0,926 | 0,540 | 52,5 | 1,016 | 0,755 | 66,4 | 1,072 | 0,902 | 78,8 | 1,068 |
| 0,004 | 4,5 | 0,263 | 0,090 | 20,0 | 0,635 | 0,239 | 33,1 | 0,829 | 0,368 | 41,9 | 0,928 | 0,545 | 52,8 | 1,018 | 0,760 | 66,8 | 1,072 | 0,905 | 79,2 | 1,067 |
| 0,006 | 5,4 | 0,294 | 0,092 | 20,2 | 0,638 | 0,242 | 33,3 | 0,832 | 0,371 | 42,1 | 0,930 | 0,550 | 53,2 | 1,021 | 0,765 | 67,2 | 1,073 | 0,908 | 79,5 | 1,066 |
| 0,008 | 6,2 | 0,319 | 0,094 | 20,5 | 0,643 | 0,245 | 33,6 | 0,836 | 0,374 | 42,3 | 0,932 | 0,555 | 53,5 | 1,022 | 0,770 | 67,5 | 1,073 | 0,911 | 79,8 | 1,065 |
| 0,010 | 6,9 | 0,941 | 0,096 | 20,7 | 0,647 | 0,248 | 33,8 | 0,838 | 0,377 | 42,5 | 0,934 | 0,560 | 53,8 | 1,024 | 0,775 | 67,9 | 1,074 | 0,914 | 80,2 | 1,064 |
| 0,012 | 7,5 | 0,358 | 0,098 | 20,9 | 0,650 | 0,251 | 34,0 | 0,840 | 0,380 | 42,7 | 0,936 | 0,565 | 54,1 | 1,026 | 0,780 | 68,3 | 1,074 | 0,917 | 80,5 | 1,064 |
| 0,014 | 8,1 | 0,375 | 0,100 | 21,1 | 0,654 | 0,254 | 34,2 | 0,843 | 0,383 | 42,9 | 0,938 | 0,570 | 54,4 | 1,027 | 0,785 | 68,6 | 1,074 | 0,920 | 80,9 | 1,063 |
| 0,016 | 8,6 | 0,389 | 0,104 | 21,5 | 0,660 | 0,257 | 34,4 | 0,845 | 0,386 | 43,1 | 0,940 | 0,575 | 54,7 | 1,029 | 0,790 | 69,0 | 1,075 | 0,923 | 81,2 | 1,062 |
| 0,018 | 9,1 | 0,402 | 0,108 | 21,9 | 0,667 | 0,260 | 34,6 | 0,848 | 0,389 | 43,3 | 0,942 | 0,580 | 55,0 | 1,031 | 0,795 | 69,4 | 1,075 | 0,926 | 81,6 | 1,061 |
| 0,020 | 9,6 | 0,415 | 0,112 | 22,4 | 0,676 | 0,263 | 34,9 | 0,851 | 0,392 | 43,4 | 0,943 | 0,585 | 55,3 | 1,032 | 0,800 | 69,8 | 1,075 | 0,929 | 82,0 | 1,060 |
| 0,022 | 10,0 | 0,425 | 0,116 | 22,8 | 0,682 | 0,266 | 35,1 | 0,854 | 0,395 | 43,6 | 0,945 | 0,590 | 55,6 | 1,034 | 0,803 | 70,0 | 1,075 | 0,932 | 82,4 | 1,058 |
| 0,024 | 10,5 | 0,438 | 0,120 | 23,1 | 0,687 | 0,269 | 35,3 | 0,856 | 0,398 | 43,8 | 0,946 | 0,595 | 56,0 | 1,036 | 0,806 | 70,2 | 1,076 | 0,935 | 82,8 | 1,057 |
| 0,026 | 10,9 | 0,447 | 0,124 | 23,5 | 0,693 | 0,272 | 35,5 | 0,858 | 0,401 | 44,0 | 0,948 | 0,600 | 56,3 | 1,037 | 0,809 | 70,5 | 1,076 | 0,938 | 83,2 | 1,056 |
| 0,028 | 11,3 | 0,457 | 0,128 | 23,9 | 0,700 | 0,275 | 35,7 | 0,861 | 0,404 | 44,2 | 0,950 | 0,605 | 56,6 | 1,039 | 0,812 | 70,7 | 1,076 | 0,941 | 83,6 | 1,055 |
| 0,030 | 11,7 | 0,467 | 0,132 | 24,3 | 0,706 | 0,278 | 35,9 | 0,863 | 0,407 | 44,4 | 0,952 | 0,610 | 56,9 | 1,040 | 0,815 | 70,9 | 1,076 | 0,944 | 84,0 | 1,053 |
| 0,032 | 12,0 | 0,473 | 0,136 | 24,7 | 0,712 | 0,281 | 36,1 | 0,865 | 0,410 | 44,6 | 0,954 | 0,615 | 57,2 | 1,042 | 0,818 | 71,2 | 1,076 | 0,947 | 84,4 | 1,052 |
| 0,034 | 12,4 | 0,483 | 0,140 | 25,0 | 0,717 | 0,284 | 36,3 | 0,868 | 0,413 | 44,8 | 0,956 | 0,620 | 57,5 | 1,043 | 0,821 | 71,4 | 1,076 | 0,950 | 84,9 | 1,051 |
| 0,036 | 12,7 | 0,489 | 0,144 | 25,4 | 0,723 | 0,287 | 36,5 | 0,870 | 0,416 | 44,9 | 0,957 | 0,625 | 57,8 | 1,045 | 0,824 | 71,7 | 1,076 | 0,952 | 85,2 | 1,050 |
| 0,038 | 13,1 | 0,498 | 0,148 | 25,5 | 0,729 | 0,290 | 36,7 | 0,872 | 0,419 | 45,1 | 0,959 | 0,630 | 58,1 | 1,046 | 0,827 | 71,9 | 1,076 | 0,954 | 85,5 | 1,048 |
| 0,040 | 13,4 | 0,505 | 0,152 | 26,1 | 0,734 | 0,293 | 37,0 | 0,876 | 0,422 | 45,3 | 0,960 | 0,635 | 58,5 | 1,048 | 0,830 | 72,1 | 1,076 | 0,956 | 85,8 | 1,047 |
| 0,042 | 13,7 | 0,512 | 0,156 | 26,5 | 0,740 | 0,296 | 37,2 | 0,878 | 0,425 | 45,5 | 0,962 | 0,640 | 58,8 | 1,049 | 0,833 | 72,4 | 1,076 | 0,958 | 86,2 | 1,046 |
| 0,044 | 14,0 | 0,518 | 0,160 | 26,8 | 0,744 | 0,299 | 37,4 | 0,880 | 0,430 | 45,8 | 0,965 | 0,645 | 59,1 | 1,050 | 0,836 | 72,6 | 1,076 | 0,960 | 86,5 | 1,045 |
| 0,046 | 14,4 | 0,527 | 0,164 | 27,2 | 0,750 | 0,302 | 37,6 | 0,883 | 0,435 | 46,1 | 0,968 | 0,650 | 59,4 | 1,051 | 0,839 | 72,9 | 1,076 | 0,962 | 86,9 | 1,044 |
| 0,048 | 14,7 | 0,533 | 0,168 | 27,5 | 0,754 | 0,305 | 37,8 | 0,885 | 0,440 | 46,4 | 0,970 | 0,655 | 59,7 | 1,053 | 0,842 | 73,2 | 1,075 | 0,964 | 87,2 | 1,042 |
| 0,050 | 15,0 | 0,539 | 0,172 | 27,0 | 0,758 | 0,308 | 38,0 | 0,887 | 0,445 | 46,7 | 0,973 | 0,660 | 60,1 | 1,054 | 0,845 | 73,4 | 1,075 | 0,966 | 87,6 | 1,041 |
| 0,052 | 15,2 | 0,543 | 0,176 | 28,2 | 0,764 | 0,311 | 38,2 | 0,889 | 0,450 | 47,0 | 0,976 | 0,665 | 60,4 | 1,055 | 0,848 | 73,7 | 1,075 | 0,968 | 88,0 | 1,040 |
| 0,054 | 15,5 | 0,549 | 0,180 | 28,5 | 0,768 | 0,314 | 38,4 | 0,891 | 0,455 | 47,3 | 0,978 | 0,670 | 60,7 | 1,056 | 0,851 | 73,9 | 1,075 | 0,970 | 88,4 | 1,038 |
| 0,056 | 15,8 | 0,555 | 0,184 | 28,8 | 0,773 | 0,317 | 38,6 | 0,894 | 0,460 | 47,6 | 0,981 | 0,675 | 61,0 | 1,057 | 0,854 | 74,2 | 1,075 | 0,972 | 88,8 | 1,037 |
| 0,058 | 16,1 | 0,561 | 0,188 | 29,2 | 0,778 | 0,320 | 38,8 | 0,896 | 0,465 | 47,9 | 0,983 | 0,680 | 61,4 | 1,059 | 0,857 | 74,5 | 1,074 | 0,974 | 89,2 | 1,035 |
| 0,060 | 16,4 | 0,567 | 0,192 | 29,5 | 0,782 | 0,323 | 39,0 | 0,898 | 0,470 | 48,2 | 0,986 | 0,685 | 61,7 | 1,060 | 0,860 | 74,7 | 1,074 | 0,976 | 89,6 | 1,033 |
| 0,062 | 16,6 | 0,571 | 0,196 | 29,8 | 0,786 | 0,326 | 39,2 | 0,900 | 0,475 | 48,5 | 0,988 | 0,690 | 62,0 | 1,061 | 0,863 | 75,0 | 1,074 | 0,978 | 90,1 | 1,032 |
| 0,064 | 16,9 | 0,577 | 0,200 | 30,1 | 0,790 | 0,329 | 39,4 | 0,902 | 0,480 | 48,8 | 0,991 | 0,695 | 623,0 | 1,062 | 0,866 | 75,3 | 1,074 | 0,980 | 90,6 | 1,030 |
| 0,066 | 17,2 | 0,83 | 0,203 | 30,4 | 0,794 | 0,332 | 39,6 | 0,904 | 0,485 | 49,1 | 0,993 | 0,700 | 62,7 | 1,063 | 0,869 | 75,6 | 1,073 | 0,982 | 91,1 | 1,028 |
| 0,068 | 17,4 | 0,587 | 0,206 | 30,6 | 0,797 | 0,335 | 39,8 | 0,906 | 0,490 | 49,4 | 0,996 | 0,705 | 63,0 | 1,064 | 0,872 | 75,8 | 1,073 | 0,984 | 91,6 | 1,026 |
| 0,070 | 17,7 | 0,592 | 0,209 | 30,8 | 0,800 | 0,338 | 40,0 | 0,908 | 0,495 | 49,7 | 0,998 | 0,710 | 63,3 | 1,065 | 0,875 | 76,1 | 1,072 | 0,986 | 92,2 | 1,024 |
| 0,072 | 17,9 | 0,596 | 0,212 | 31,1 | 0,804 | 0,341 | 40,2 | 0,911 | 0,500 | 50,0 | 1,000 | 0,715 | 63,7 | 1,066 | 0,878 | 76,4 | 1,072 | 0,988 | 92,8 | 1,021 |
| 0,074 | 18,2 | 0,602 | 0,215 | 31,3 | 0,806 | 0,344 | 40,4 | 0,913 | 0,505 | 50,4 | 1,003 | 0,720 | 64,0 | 1,067 | 0,881 | 76,7 | 1,072 | 0,990 | 93,5 | 1,019 |
| 0,076 | 18,4 | 0,606 | 0,218 | 31,5 | 0,809 | 0,347 | 40,6 | 0,915 | 0,510 | 50,7 | 1,005 | 0,725 | 64,4 | 1,067 | 0,884 | 77,0 | 1,071 | 0,992 | 94,2 | 1,016 |
| 0,078 | 18,6 | 0,609 | 0,221 | 31,8 | 0,813 | 0,350 | 40,8 | 0,917 | 0,515 | 51,0 | 1,007 | 0,730 | 64,7 | 1,068 | 0,887 | 77,3 | 1,071 | 0,994 | 95,1 | 1,013 |
| 0,080 | 18,9 | 0,615 | 0,224 | 32,0 | 0,815 | 0,353 | 41,0 | 0,919 | 0,520 | 51,3 | 1,009 | 0,735 | 65,0 | 1,069 | 0,890 | 77,6 | 1,070 | 0,996 | 96,1 | 1,010 |
| 0,082 | 19,1 | 0,618 | 0,227 | 32,2 | 0,818 | 0,356 | 41,1 | 0,920 | 0,525 | 51,6 | 1,011 | 0,740 | 65,4 | 1,070 | 0,893 | 77,9 | 1,069 | 0,998 | 97,4 | 1,006 |
| 0,084 | 19,3 | 0,622 | 0,230 | 32,4 | 0,821 | 0,359 | 41,3 | 0,922 | 0,530 | 51,9 | 1,013 | 0,745 | 65,7 | 1,070 | 0,896 | 78,2 | 1,069 | 1,000 | 99,9 | 1,001 |
| 0,086 | 19,6 | 0,627 | 0,233 | 32,7 | 0,824 | 0,362 | 41,5 | 0,924 | 0,535 | 52,2 | 1,015 | 0,750 | 66,1 | 1,071 | 0,899 | 78,5 | 1,068 |  |  |  |

# Text boxes

Расход, Q (л/с)

Расход, Q (л/с)